*APSTIPRINĀTS:*

*ar iepirkuma komisijas 2020.gada 24.septembra*

*sēdes protokolu Nr.2*

**VAS „Latvijas dzelzceļš”**

**sarunu procedūras ar publikāciju**

**„Izolatoru piegāde”**

**Grozījumi Nr.1**

Veikt grozījumus sarunu procedūras ar publikāciju nolikuma 2.pielikuma “Tehniskā specifikācija” pielikuma rasējumā Nr.6 un Nr.7, nosakot, ka izolācijas attālums (atstarpe) izolatoriem:

* Piekarizolators ПСПКр 70-3/0,6 – ДГП
* Piekarizolators ПСПКр 70-3/0,6 – ДГУ

ir 270 mm iepriekš norādīto 280 mm vietā.

**Rasējums Nr.6**

**Piekarizolators ПСПКр 70-3/0,6 – ДГП**

**Izmēru prasības:**



**Prasības izolatoriem:**

* Rūpnieciskās frekvences izturamais spriegums zem lietus:

- horizontālā stāvoklī **≥ 70kV**.

- vertikālā stāvoklī **≥ 50kV**.

* Metāliskām detaļām jābūt ar karsta cinka pārklājumu **80-150** mikroni
* Izolatora serdes materiāls - **ECR** stikls.
* Izolatoram jābūt no silikona kaučuka **HTV**, kas ir ražots vienstadijas lējuma procesā.
* Izolatoram jābūt nenomazgājamā marķēšana (tips, ražotāja zīme)
* Svars **≤ 2,2 kg**.
* Noplūdes ceļa garums **≥**  0,6 m
* Sadaļas robeža “Aizsargapvalks – gala apdare” – aizsargapvalkam jābūt no ārējās gala apdares puses (А)

**Rasējums Nr.7**

**Piekarizolators ПСПКр 70-3/0,6 – ДГУ**

**Izmēru prasības:**



**Prasības izolatoriem:**

* Rūpnieciskās frekvences izturamais spriegums zem lietus:

- horizontālā stāvoklī **≥ 70kV**.

- vertikālā stāvoklī **≥ 50kV**.

* Metāliskām detaļām jābūt ar karsta cinka pārklājumu **80-150** mikroni
* Izolatora serdes materiāls - **ECR** stikls.
* Izolatoram jābūt no silikona kaučuka **HTV**, kas ir ražots vienstadijas lējuma procesā.
* Izolatoram jābūt nenomazgājamā marķēšana (tips, ražotāja zīme)
* Svars **≤ 2,2 kg**.
* Noplūdes ceļa garums **≥**  0,6 m
* Sadaļas robeža “Aizsargapvalks – gala apdare” – aizsargapvalkam jābūt no ārējās gala apdares puses (А)