**SARUNU PROCEDŪRAS AR PUBLIKĀCIJU**

**“****Saules elektrostacijas ierīkošana Vagonu remonta centrā, Varšavas ielā 49, Daugavpilī”**

**(identifikācijas** **Nr. RSSI-9.2/21/2024)**

**NOLIKUMS**

Rīga, 2024

**vispārīgĀ informācijA**

* 1. **Sarunu procedūras nolikumā ir lietoti šādi termini:**
     1. **sarunu procedūra** (turpmāk var tikt saukts arī kā “iepirkums”, “iepirkuma procedūra”) – sarunu procedūra ar publikāciju “Saules elektrostacijas ierīkošana Vagonu remonta centrā, Varšavas ielā 49, Daugavpilī”, iepirkuma identifikācijas Nr.RSSI-9.2/21/2024, kura tiek organizēta saskaņā ar SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” *iekšējos normatīvajos aktos noteikto kārtību*;
     2. **komisija** – SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” iepirkuma komisija, kas pilnvarota organizēt sarunu procedūru ar publikāciju;
     3. **nolikums** – sarunu procedūras ar publikāciju “Saules elektrostacijas ierīkošana Vagonu remonta centrā, Varšavas ielā 49, Daugavpilī” nolikums (apstiprināts ar iepirkuma komisijas 2024.gada 04.oktobra 1.sēdes protokolu) ar pielikumiem un jebkuri nolikuma precizējumi, skaidrojumi, izmaiņas vai grozījumi, kas var rasties iepirkuma procedūras gaitā;
     4. **ieinteresētais piegādātājs** – piegādātājs, kas izteicis vēlmi piedalīties iepirkumā;
     5. **pasūtītājs** – SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”;
     6. **pretendenta norādītā persona (apakšuzņēmējs)** – pretendenta piesaistīta persona, kura veic darbus iepirkuma līguma izpildei un uz kuru neattiecas neviens no nolikumā noteiktajiem izslēgšanas noteikumiem;
     7. **pretendents** – piegādātājs, kas ir iesniedzis piedāvājumu iepirkumam;
     8. **darbi/pakalpojumi** – *saules elektrostacijas ierīkošana Vagonu remonta centrā, Varšavas ielā 49,* kas ietver projektēšanas darbus, papildaprīkojuma, iekārtu montāžas darbus, pārbaudes, regulēšanas, pieslēgšanas darbus, personāla apmācību, izpilddokumentācijas sagatavošanu un noformēšanu saskaņā ar nolikuma 2.1.punktā noteikto.

Iepirkuma līgums tiks slēgts starp sarunu procedūras uzvarētāju un pasūtītāju.

* 1. **Rekvizīti:**
     1. **Pasūtītājs:** SIA „LDZ ritošā sastāva serviss”, vienotais reģistrācijas Nr.40003788351, juridiskā adrese: Vilhelma Purvīša iela 21, Rīga, LV-1050, Latvija, norēķinu konta Nr.LV26RIKO0000084909460, banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle, bankas kods RIKOLV2X;
     2. **Objekta adrese:** Vagonu remonta centrs (RSSV) – Varšavas iela 49, Daugavpils, LV-5417.
  2. **Pasūtītāja kontaktpersona:** sarunu procedūras organizatoriskajos jautājumos – SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Iepirkumu daļas galvenā iepirkumu un sankciju speciāliste Inta Pudule, tālr. +371 20297185, e-pasta adrese – [inta.pudule@ldz.lv](mailto:inta.pudule@ldz.lv).

Par **kontaktpersonu objekta, kur darbi veicami, apskatei** skatīt nolikuma 1.4.8.punktā.

* 1. **Iepirkuma dokumentu pieejamība, informācijas sniegšana par iepirkumu, datu apstrāde un objekta apskate**
     1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, tai skaitā iepirkuma līguma projektam un sniegtajiem skaidrojumiem, pasūtītāja tīmekļvietnē *www.ldz.lv* sadaļā “*Iepirkumi*” pie attiecīgā iepirkuma ziņojuma.
     2. Ja pasūtītājs objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem un/vai informācijai, tai skaitā iepirkuma līguma projektam, pasūtītājs tos izsūta vai izsniedz ieinteresētajiem piegādātājiem (pretendentiem) 6 (sešu) dienu laikā pēc tam, kad saņemts pieprasījums.
     3. **Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi pasūtītāja tīmekļvietnē *www.ldz.lv* sadaļā “*Iepirkumi*” pie iepirkuma ziņojuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja**.
     4. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus (ne vēlāk kā sešas dienas) pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) pieprasījis pasūtītājam uz 1.3.punktā norādīto e-pasta adresi papildu informāciju par iepirkumu, pasūtītājs to sniedz piecu darbdienu laikā pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas. Ja pieprasījums ir iesniegts vēlāk par norādīto termiņu, pasūtītājs izvērtē, vai atbildes sniegšanai ir nepieciešama papildus informācijas apstrāde, un, ja informācija ir ātri sagatavojama, pasūtītājs sniedz atbildi.
     5. Pasūtītājs ievieto 1.4.4.punktā minēto informāciju tīmekļvietnē, kurā ir pieejami iepirkuma dokumenti un visi papildus nepieciešamie dokumenti, kā arī elektroniskā formā nosūta atbildi piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, uz tā norādīto e-pastu.
     6. Pretendentam informāciju par iepirkuma rezultātiem pasūtītājs izsūta uz e-pastu un pēc pieprasījuma – pa pastu.
     7. Iepirkuma dokumentos iekļautie fizisko personu dati tiks apstrādāti, pamatojoties uz 2016.gada 27.aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta 1.daļas f) apakšpunktu. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”.
     8. Piedāvājuma pienācīgai sagatavošanai, ieinteresētajam piegādājam objekta apskate ir OBLIGĀTA. Ieinteresētajam piegādātājam, kurš vēlas veikt **objekta apskati, lūdzam sazināties trīs darba dienas iepriekš pirms vēlamā laika, nosūtot brīvā formā uzrakstītu pieprasījumu uz e-pastu:** [**jurijs.kimbers@ldz.lv**](mailto:jurijs.kimbers@ldz.lv), norādot iepirkuma identifikācijas Nr. un nosaukumu, ieinteresētajā piegādātajā nosaukumu, personas, kas plāno apskatīt objektu vārdu, uzvārdu un kontakttālruni un vēlamo apskates dienu un laiku. Objekta apmeklēšanas laikā notiks tikai Objekta apskate. Papildu informācija saistībā ar iepirkuma priekšmetu vai nolikumu netiks sniegta.
  2. **Piedāvājumu iesniegšana un atvēršana (vieta, datums, laiks un kārtība)**
     1. Piedāvājumu iepirkumam **iesniedz elektroniski līdz** **2024.gada 29.oktobrim plkst.9.30**, nosūtot to nolikuma 1.3.punktā norādītajai pasūtītāja kontaktpersonai uz e-pasta adresi.
     2. Iesniegtos piedāvājumus **atver** **1.5.1.punktā noteiktajā datumā pēc plkst. 10.00**, Rīgā, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss”, Vilhelma Purvīša ielā 21, 5.stāvā, 515.kabinetā.
     3. Pēc piedāvājumu iesniegšanai noteiktā termiņa iesniegtie piedāvājumi netiks skatīti, tie tiks atgriezti atpakaļ iesniedzējiem bez izskatīšanas.
     4. Ja komisija saņēmusi pretendenta piedāvājuma atsaukumu vai grozījumu, to atver pirms piedāvājuma.
     5. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās) ietvertos nosacījumus.
     6. Piedāvājumu atvēršana notiek slēgtā komisijas sanāksmē. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā un protokolējot pretendenta nosaukumu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu.[[1]](#footnote-1)
  3. **Piedāvājuma dokumentu noformējums**
     1. Pretendents iesniedz piedāvājumu (piedāvājuma dokumentus) parakstītu ar drošu elektronisku parakstu, noteiktajā termiņā nosūtot to nolikuma 1.3.punktā norādītajai pasūtītāja kontaktpersonai uz e-pasta adresi. E-pasta vēstulē, ar kuru tiek iesniegts piedāvājums, jābūt norādei uz iepirkuma, kurā tas tiek iesniegts, nosaukumu un pretendenta kontaktinformācijai.
     2. Piedāvājums jāizsargā ar paroli, lai to nevar atvērt līdz nolikuma 1.5.2.punktā norādītajam termiņam. Pretendentam ne vēlāk kā 15 minūšu laikā pēc piedāvājuma atvēršanas termiņa uz nolikuma 1.3.punktā minēto e-pasta adresi jānosūta derīga parole aizsargātā dokumenta atvēršanai.
     3. Piedāvājuma lapām jābūt numurētām, dokumentiem - latviešu valodā vai citā valodā, pievienojot apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents.
     4. Piedāvājuma un tam pievienoto dokumentu izstrādāšanā un noformēšanā ievēro Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasības (attiecībā uz dokumentu parakstīšanu, elektronisko dokumentu apriti, atvasinājumu apliecināšanu u.tml.).
     5. Ārvalsts ieinteresētais piegādātājs piedāvājuma noformēšanā ievēro tā reģistrācijas valsts normatīvos aktus, kas reglamentē dokumentu vispārīgās noformēšanas prasības, kas vistuvāk atbilst Latvijas Republikas attiecīgajam normatīvajam dokumentam.
     6. Informāciju, kas ir komercnoslēpums atbilstoši Komercnoslēpuma aizsardzības likuma 2.pantam vai kas uzskatāma par konfidenciālu informāciju, pretendents norāda savā piedāvājumā. Komercnoslēpums vai konfidenciāla informācija nevar būt informācija, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir noteikta par vispārpieejamu informāciju;
     7. Pretendents ir tiesīgs ar vienu drošu elektronisko parakstu parakstīt un ar atbilstošu atzīmi apliecināt dokumentu kopiju (-as), tulkojumu (-us), norakstu (-us), izrakstu (-us), visus piedāvājumu veidojošos dokumentus kā vienu kopumu.
  4. **Piedāvājuma derīguma termiņš:** 100 (viens simts ) dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas.
  5. **Pasūtītājam iesniedzamo dokumentu derīguma termiņš:**
     1. Pretendenta izslēgšanas gadījumu neattiecināmību apliecinošās izziņas un citus līdzvērtīgus dokumentus, kurus izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas.
     2. Komisija, izmantojot publiski pieejamās datu bāzes un publiski pieejamo informāciju var pārbaudīt un pārliecināties par pretendenta faktisko situāciju uz pieprasījuma brīdi - vai uz to neattiecas obligātie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.
     3. Komisija ir tiesīga jebkurā brīdī pieprasīt no pretendenta iesniegt kompetentu institūciju izsniegtus aktuālus dokumentus, kas apliecina, ka uz pretendentuneattiecas obligātie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, īpaši gadījumos, ja par minēto aktuālo informāciju nav iespējams pārbaudīt publiski pieejamās datu bāzēs.
  6. **Piedāvājuma cena**
     1. Finanšu piedāvājumā (t.sk. sagatavojot tāmi) cenas aprēķina un norāda EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Norādot cenas, skaitļi jānoapaļo līdz simtdaļām (divi cipari aiz komata).
     2. Piedāvājuma cenā (finanšu piedāvājumā) jāietver absolūti visas ar konkrētā iepirkuma priekšmeta izpildi saistītās izmaksas, tai skaitā: nepieciešamo materiālu, iekārtu vērtība, darbu organizēšanas un veikšanas izmaksas, būvgružu utilizācijas izdevumi, papildaprīkojuma ierīkošanas, montāžas, uzstādīšanas, ieregulēšanas un pieslēguma izmaksas, dokumentācijas izstrāde Darbu izpildes tehniskajam risinājumam, izpilddokumentācijas noformēšana, materiālu transportēšanas izdevumi, mehānismu ekspluatācijas izdevumi, būvgružu savākšanas un izvešanas izdevumi, personāla un administratīvās izmaksas, muitas, atmuitošanas, dabas resursu, sociālais u.c. nodokļi (izņemot PVN), pieskaitāmās izmaksas, ar peļņu un riska faktoriem saistītās izmaksas, neparedzamie izdevumi u.tml.
     3. Piedāvājuma cenā (finanšu piedāvājumā) neiekļautās izmaksas līguma izpildes laikā netiks kompensētas.
     4. Piedāvātajai cenai (attiecīgi līgumā fiksētajām cenām) līguma izpildes laikā jābūt nemainīgai – arī valūtas kursa, cenu inflācijas un citu darbu izmaksas ietekmējošu faktoru izmaiņu gadījumos.

1. **Informācija par iepirkuma priekšmetu**
   1. **Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms:** Saules elektrostacijas ierīkošana Vagonu remonta centrā, Varšavas ielā 49, Daugavpilī saskaņā ar iepirkuma procedūras dokumentiem, tai skaitā *Tehnisko uzdevumu* (nolikuma 1.pielikums) un *līguma projektu* (nolikuma 8.pielikums).
   2. Piedāvājumu pretendents iesniedz par visu sarunu procedūras priekšmetu kopumā. Piedāvājuma varianti nav atļauti.
   3. Pasūtītājs finansiālu vai citu apsvērumu dēļ ir tiesīgs palielināt vai samazināt iepirkuma priekšmeta (darbu) apjomu.
   4. **Iepirkuma līgums:** iepirkuma rezultātā starp pasūtītāju un uzvarējušo pretendentu tiek noslēgts līgums atbilstoši nolikuma ­8.pielikumā pievienotajam līguma projektam.
   5. **Līguma (darbu) izpildes būtiskākie noteikumi** (papildus sk. nolikuma 8.pielikumu)**:**
      1. vieta (objekts):Vagonu remonta centrs, Varšavas iela 49, Daugavpils;
      2. veids: darbi (būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, t.sk. projektēšana, papildaprīkojuma un iekārtu montāžas, pārbaudes, ieregulēšanas, pieslēgšanas darbi, izpilddokumentācijas sagatavošana un noformēšana, personāla apmācība);
      3. termiņš: darbi pilnā apmērā jāveic 180 (viens simts astoņdesmit) kalendāro dienu laikā pēc līguma parakstīšanas.
   6. **Plānotais darbu kopējais apjoms**: saskaņā ar nolikuma 1.pielikumā pievienoto *Tehnisko uzdevumu, Tehniskajiem noteikumiem*.
   7. **Garantija:** *saules paneļiem ne mazāk kā 15 (piecpadsmit) gadi, pārējām iekārtām, materiāliem un izstrādājumiem ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši, darbiem ne mazāk kā 5 (pieci) gadi* no objekta nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
   8. **Samaksas nosacījumi:** saskaņā ar līguma projektu (nolikuma 8.pielikums), t.sk. – ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāra dienas pēc darbu pieņemšanas dokumentu parakstīšanas un rēķina saņemšanas saskaņā ar līguma projektā noteikto kārtību. Par pēdējā periodā izpildītajiem Darbiem pēc Objekta nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas, 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas. **Priekšapmaksa (avanss) nav paredzēta**.
      1. Pēc Kārtēja Darbu izpildes akta par iepriekšējā perioda laikā faktiski izpildītajiem Darbiem abpusējas parakstīšanas dienas UZŅĒMĒJS 10 (desmit) darba dienu laikā iesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu par Kārtējā Darbu izpildes aktā ietverto faktiski izpildīto Darbu vērtību.
      2. Pēc *Objekta* *nodošanas* *un* *pieņemšanas* *akta* abpusējas parakstīšanas dienas UZŅĒMĒJS 10 (desmit) darba dienu laikā iesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu par *Galīgā* *darbu* *izpildes* *aktā* ietverto faktiski izpildīto *Darbu* vērtību pēdējā periodā.
   9. **Tehniskais raksturojums**: izpildītājam jānodrošina kvalitatīvu darbu izpildi pilnā apjomā saskaņā ar nolikuma 1.pielikumā pievienoto *Tehnisko uzdevumu, Tehniskajiem noteikumiem* un iesniegto *Tāmi*, atbilstoši standartu un normatīvo aktu prasībām.

1. **Pretendentu atlases prasības un piedāvājumā iekļaujamā informācija un dokumenti**

Pretendentam jāatbilst šādiem pretendentu atlases (kvalifikācijas) nosacījumiem un ar piedāvājumu jāiesniedz šāda informācija un dokumenti:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Pretendentu atlases prasības** | **Iesniedzamā informācija, dokumenti:** |
| **3.1.** | **Pretendenta informācija un apliecinājumi piedāvājumam un dalībai iepirkumā** | |
| 3.1.1. | Pretendents iesniedz pieteikumu par piedalīšanos iepirkumā atbilstoši nolikumā paredzētajai formai, kas cita starpā ietver arī piekrišanas apliecinājumu iepirkuma noteikumiem. | **Pieteikums** dalībai iepirkumā (veidlapas forma nolikuma 2.pielikumā). |
| 3.1.2. | Pretendents sagatavo un iesniedz **Finanšu piedāvājumu,** iekļaujot piedāvājuma cenā visas ar iepirkuma priekšmetā noteiktā izpildi saistītās izmaksas, ievērojot nolikuma 1.9.punktā noteikto, atbilstoši veidlapas formai – **Tāme** (skat. nolikuma 3.pielikumā veidlapas formu),  un norāda piedāvājuma kopējo summu pieteikuma veidlapā (nolikuma 2.pielikums). | **Tāme (Finanšu piedāvājums (Excel formātā)),** iesniedz saskaņā arprasībā noteikto ar ietvertām visām izmaksām un norādītiem aprēķiniem  (noformēta atbilstoši nolikuma 3.pielikumā pievienotajai formai (Tāme/ Finanšu piedāvājums), un norāda kopējās darījuma izmaksas EUR bez PVN pieteikuma veidlapā (nolikuma 2.pielikums). |
| 3.1.3. | Piedāvājuma dokumentus jāparaksta personai ar **pārstāvības tiesībām**.  Ja dokumentus paraksta persona, kam pārstāvības tiesības un apjoms nav reģistrēts Komercreģistrā un attiecīgi nav publiski pieejams un pārbaudāms, jāiesniedz atbilstoša pārstāvības tiesību un to apjoma pilnvara. | Pārstāvības tiesību un apjomu apliecinošu dokumentu nav jāiesniedz, ja piedāvājuma dokumentus paraksta Komercreģistrā norādītā pārstāvības persona, un pasūtītājs/komisija pārstāvības atbilstību prasībai var pārbaudīt Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra publiskajās datubāzēs.  Ja piedāvājuma dokumentus paraksta pilnvarotā persona, jāiesniedz atbilstošu piešķirto pārstāvības tiesību un saistību apjoma apliecinošu dokumentu (pilnvaru). |
| **3.2.** | **Izslēgšanas noteikumi[[2]](#footnote-2)** (pretendentu (kā arī tā norādīto piesaistīto personu (apakšuzņēmēju) izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā, ja uz to attiecināms jebkurš no 3.2.punktā minētajiem izslēgšanas gadījumiem) | |
| 3.2.1. | Ir konstatēts, ka pretendentam ir nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā pārsniedz 150 EUR (viens simts piecdesmiteiro).  Vērtēšanas gaitā tiek pārbaudīts 1) piedāvājumu iesniegšanas dienā; 2) dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.  Šā punkta nosacījums attiecināms arī uz nolikuma 3.6.1.punktā minētajām personām. | Informāciju pasūtītājs/ komisija pārbauda par Latvijā reģistrētu pretendentu (*ja attiecināms, arī par personām, kas prasībā minētas)* valsts publiskajās datu bāzēs un izmantojot publiski pieejamo informāciju.  Pretendentam prasības izpildes apliecinošu dokumentu nav jāiesniedz. |
| 3.2.2. | Ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta pretendenta saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts.  Šā punkta nosacījums attiecināms arī uz nolikuma 3.6.1.punktā minētajām personām. | Informāciju pasūtītājs/komisija pārbauda par Latvijā reģistrētu pretendentu (*ja attiecināms, arī par personām, kas prasībā minētas)* valsts publiskajās datu bāzēs un izmantojot publiski pieejamo informāciju.  Pretendentam prasības izpildes apliecinošu dokumentu nav jāiesniedz. |
| 3.2.3. | Pretendents, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona ir konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā. | Informācija (apliecinājums), ka pretendents, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājuma dokumentos norādīta persona nav konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā (atbilstošs apliecinājums iekļauts pieteikuma veidlapā, nolikuma 2.pielikuma 18.punkts). |
| 3.2.4. | Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.  Šā punkta nosacījums attiecināms arī uz nolikuma 3.6.1.punktā minētajām personām. | Informāciju pasūtītājs/ komisija pārbauda par pretendentu (*ja attiecināms, arī par personām, kas prasībā minētas)* valsts publiskajās datu bāzēs, izmantojot publiski pieejamo informāciju un pasūtītājam/komisijai pieejamo informāciju.  Pretendentam prasības izpildi apliecinošu dokumentu nav jāiesniedz. |
| 3.2.5. | Pretendentam ir neizpildītas saistības pret pasūtītāju, kas izriet no pasūtītāja un pretendenta iepriekš noslēgta līguma.  Šā punkta nosacījums attiecināms arī uz nolikuma 3.6.1.punktā minētajām personām. | Informāciju pasūtītājs/ komisija pārbauda par pretendentu (*ja attiecināms, arī par personām, kas prasībā minētas)*, izmantojot pasūtītājam/komisijai pieejamo informāciju. Pretendentam prasības izpildi apliecinošu dokumentu nav jāiesniedz. |
| 3.2.6. | Pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā, ja uz to attiecināma atbilstība starptautiskām vai nacionālām sankcijām, kas var kavēt plānotā iepirkuma līguma izpildi, saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā noteikto.  Atbilstības pārbaudi noteiktajai prasībai pasūtītājs/komisija veic pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un tikai attiecībā uz pretendentu, kuram nolikumā noteiktajā kārtībā būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības (sk. nolikuma 4.3.5.punktā).  Šā punkta nosacījums attiecināms arī uz nolikuma 3.6.1.punktā minētajām personām, kuras ietekmē līguma izpildi un maksājumus. | Informāciju pasūtītājs/ komisija pārbauda par Latvijā reģistrētu pretendentu (*ja attiecināms, arī par personām, kas prasībā minētas)* informācijas sistēmās*.*  Pretendentam prasības izpildi apliecinošu dokumentu nav jāiesniedz. |
| **3.3.** | **Kvalifikācijas prasības pretendentiem (prasības pretendenta saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim, profesionālām un tehniskajām spējām)** | |
| 3.3.1. | Pretendentam jābūt reģistrētai saimnieciskajai darbībai Latvijas Republikā tiesību aktos noteiktajā kārtībā.  Šā punkta nosacījums attiecināms arī uz nolikuma 3.6.1.punktā minētajām personām, ja atbilstoši veicamajam pakalpojumam/ darbiem reģistrācija nepieciešama. | Informāciju pasūtītājs/ komisija pārbauda par pretendentu (*ja attiecināms, arī par personām, kas prasībā minētas)* Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra publiskajās datubāzēs. |
| 3.3.2. | Pretendentam ir jābūt **reģistrētam** Latvijas Republikas Būvniecības informācijas sistēmas **Būvkomersantu** **reģistrā**  Prasība attiecināma arī uz 3.6.1.punktā minēto personu, ja atbilstoši veicamajam pakalpojumu/darbu saturam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā un sertificētam attiecīgajā sfērā. | Informāciju par prasībai atbilstošu profesionālo darbību par pretendentu (*ja attiecināms, arī par personām, kas prasībā minētas)* pasūtītājs/ komisija pārbauda Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, saite – [www.bis.gov.lv](http://www.bis.gov.lv) |
| 3.3.3. | Pretendentam pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (*un 2024.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai* *vai atbilstoši saimnieciskās darbības periodam, ja pretendenta faktiskais darbības periods ir īsāks nekā prasībā noteikts), proti, 2019., 2020., 2021., 2022., 2023* ir pieredze vismaz 1 (viena) iepirkuma priekšmetam līdzīga pēc satura un apjoma līguma sekmīgā izpildē, kura ietvaros veikti šādi darbi:   1. elektroietaišu projektēšana (līdz 1 kV); 2. elektroietaišu izbūves darbu vadīšana un būvuzraudzība (līdz 1 kV).   Pieredze var tikt apliecināta ar dažādiem līgumiem.  Prasībai atbilstošu pieredzi pretendents apliecina ar informāciju par būtiskāko veikto darbu, norādot pasūtītāju (klientu), izpildes vietu, laiku, apjomu (elektroietaišu specifika, jauda) un kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, tālruņa Nr., aizpildot formu, kura pievienota nolikuma 4.pielikumā).  Darbiem/ pakalpojumiem jābūt izpildītiem līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē, un objektiem (darbu izpildes vietām) nodotiem ekspluatācijā. | Informācija par prasībai atbilstošu pretendenta profesionālo pieredzitiek norādīta, aizpildot formu nolikuma 4.pielikumā).  *Prasības izpildei ar piedāvājumu iesniegt arī*atsauksmi*, kura apliecina pretendenta pieredzi prasībai atbilstošu darbu veikšanu no norādītā klienta (ja attiecināms, atsauksmē norāda informāciju par izpildītajiem darbiem – darbu īss apraksts un elektroietaišu specifika, informācija par darbu un elektroietaišu kvalitāti)*. |
| **3.4.** | **Prasības piesaistītajam personālam** | |
|  | Pretendentam darbu izpildē ir jānodrošina kvalificēti un pieredzējuši speciālisti, tai skaitā šādi speciālisti, kas sertificēti šādā sfērā: | Prasības izpildei iesniedz apliecinājumu par prasībai atbilstošu kvalificētu un pieredzējušu speciālistu nodrošināšanu darbu izpildē (atbilstošs apliecinājums iekļauts pieteikuma veidlapā (nolikuma 2.pielikuma 13.punkts) un līgumā (nolikuma 8.pielikums) |
| 3.4.1. | **Atbildīgo būvdarbu vadītāju** ar spēkā esošu būvspeciālista sertifikātu un kurš ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvniecības informācijas sistēmas būvspeciālistu reģistrā šādā jomā/sfērā: elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā un būvuzraudzībā līdz 1 kV.  Būvspeciālistam jābūt sekmīgai pieredzei pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (2019., 2020., 2021., 2022., 2023.) saules elektrostaciju (ar jaudu vismaz 40 kW) būvdarbu vadīšanā, kas iegūta vismaz 1 (viena) līguma ietvaros. | Prasības izpildei jāiesniedz šāda informācija un dokumenti: Informācija par prasībai atbilstošu atbildīgo būvdarbu vadītāju (norāda pieteikuma veidlapā, nolikuma 5.pielikums), un pasūtītājs/komisija par pretendenta norādīto darbu vadītāju pārbauda Būvspeciālistu reģistrā (https://www.bis.gov.lv/).  Pretendenta piedāvātā speciālista pieredzes apraksts par katru speciālistu atsevišķi (veidlapas forma nolikuma 5.pielikumā).  *Prasības izpildei ar piedāvājumu jāiesniedz arī:*  a) **atsauksmi** profesionālās pieredzes pierādīšanai;  b) ***apliecinājumu*** *par norādītā speciālista* piedalīšanos līguma izpildē tā noslēgšanas gadījumā. |
| 3.4.2. | **Ēku būvdarbu vadītāju** ar spēkā esošu būvspeciālista sertifikātu un kurš ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvniecības informācijas sistēmas būvspeciālistu reģistrā šādā jomā/sfērā: ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība.  Būvspeciālistam jābūt sekmīgai pieredzei pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (2019., 2020., 2021., 2022., 2023.) saules elektrostaciju (ar jaudu vismaz 40 kW) būvdarbu vadīšanā, kas iegūta vismaz 1 (viena) līguma ietvaros. |
| 3.4.3. | **Atbildīgais būvniecības dokumentu izstrādes vadītājs** ar spēkā esošu būvspeciālista sertifikātu un kurš ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvniecības informācijas sistēmas būvspeciālistu reģistrā šādā jomā/sfērā: ēku konstrukciju projektēšana.  Būvspeciālistam jābūt sekmīgai pieredzei pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (2019., 2020., 2021., 2022., 2023.) saules elektrostaciju (ar jaudu vismaz 40 kW) būvniecības dokumentu izstrādē, ir veicis vismaz 1 (viena) būvprojekta izstrādi. Būvniecības ieceres dokumentācijām ir jābūt akceptētām atbilstoši normatīvo aktu prasībām, lai uzsāktu būvdarbus. |
| 3.4.4. | **Elektroietaišu projektētājs** ar spēkā esošu būvspeciālista sertifikātu un kurš ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvniecības informācijas sistēmas būvspeciālistu reģistrā šādā jomā/sfērā: elektroietaišu projektēšana līdz 1 kV.  Būvspeciālistam jābūt sekmīgai pieredzei pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (2019., 2020., 2021., 2022., 2023.) elektroietaišu projektēšanā vismaz 1 (viena) būvprojektam saules elektrostacijas izbūvei (ar jaudu vismaz 40 kW) un Būvniecības ieceres dokumentācijām ir jābūt akceptētām atbilstoši normatīvo aktu prasībām, lai uzsāktu būvdarbus. |
|  | **Piezīme 3.4.punktam –** viens speciālists var tikt piedāvāts vairākās darbības sfērās. |  |
| **3.5.** | **Pretendenta tehniskais piedāvājums, tā atbilstība sarunu procedūras dokumentācijas un Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām** | |
| 3.5.2. | Pretendenta darbu veikšanai piegādātajiem materiāliem un ierīcēm ir jābūt sertificētām un jāatbilst Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām, darbu izpildē piegādātie un izmantotie **materiāli** un **iekārtas (ierīces)** nav iekļautas un uz tām **nav attiecināmas** starptautiskās vai nacionālās **sankcijas**atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktos un Latvijas Republikas nacionālajos tiesību aktos norādītajam, t.sk.:  uz materiāliem un ierīcēm, to izgatavošanai izmantotajām izejvielām (izejmateriāliem) nav attiecināmas starptautiskās vai nacionālās sankcijas, kas reglamentē ierobežojumus un aizliegumus preču pārvietošanai, pārstrādei.  \**Pretendents var norādīt uz* publiski pieejamu *tīmekļa vietni internetā*, *kur bez maksas var pārbaudīt prasības izpildei nepieciešamo informāciju.*  Prasības izpilde tiek pārbaudīta pēc pretendenta norādītās šādas informācijas:  1) saskaņā ar nolikuma 3.5.2.punktu formā “*Finanšu piedāvājums*” (nolikuma 3.pielikums) **norādītajiem datiem** par izcelsmi būtiskākajiem materiāliem un ierīcēm, ja nepieciešams pēc pretendenta ieskatiem, norāda (vai pievieno atsevišķi) papildus informāciju vai datus, kuri skaidri, viennozīmīgi un nepārprotami apstiprina piedāvātās preces izcelsmi un pierāda šajā punktā noteiktās prasības izpildi par sankciju neattiecināmību;  2) saskaņā ar nolikuma 3.1.1.punktu iesniegtajā formā “*Pieteikums dalībai sarunu procedūrā ar publikāciju*” (nolikuma 2.pielikums) ietvertā **apliecinājuma sankciju neattiecināmībai** par šajā punktā noteiktās prasības izpildi. | Prasības izpildei atbilstošs apliecinājums iekļauts pieteikuma veidlapā (nolikuma 2.pielikums) un līgumā (nolikuma 8.pielikums).  Prasības izpildei Komisija/Pasūtītājs pārbauda pēc tehniskajā piedāvājumā (nolikuma 3.pielikuma forma “*Finanšu piedāvājums,”* kura tiek iesniegta saskaņā ar nolikuma 3.5.2.punktu) norādītās informācijas par darbu izpildē būtiskāko materiālu un ierīču izcelsmi (ražotājs, ražošanas valsts) norādītās informācijas un izmantojot publiski pieejamo informāciju (sankciju sarakstos, sankciju sistēmās).  Attiecībā uz prasības izpildi, tiek ņemts vērā nolikuma 2.pielikumā pievienotajā formā “*Pieteikums dalībai sarunu procedūrā ar publikāciju*” ietvertais apliecinājums par sankciju neattiecināmību.  Attiecībā uz prasības izpildi piegādes (līguma) ietvaros, nosacījums ietverts arī līgumā.  *Prasības izpildei pēc pasūtītāja/komisijas pieprasījuma pretendentam jāiesniedz:*  ja ražošana (preces pārstrāde/ražošana) ir trešā valstī, pretendentam jāiesniedz pierādījumu par preces pārstrādei/ražošanai trešā valstī izmantoto dzelzs un tērauda izejmateriālu izcelsmes valsti, lai apliecinātu, ka prece un preces ražošanā izmantotie izejmateriāli nav iekļauti un uz tiem nav attiecināmas starptautiskās vai nacionālās sankcijas atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktos un Latvijas Republikas nacionālajos tiesību aktos norādītajam, t.sk. netiek izmantoti Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes dzelzs un tērauda izstrādājumi, ievērojot Padomes 2014.gada 31.jūlija regulas (ES) Nr.833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā 3.g panta d) apakšpunktā noteikto (tīmekļvietnes adrese: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:02014R0833-20231001>) un Padomes 2006.gada 18.maija regulas (EK) Nr.765/2006 *par ierobežojošiem pasākumiem, ņemot vērā situāciju Baltkrievijā un Baltkrievijas iesaistīšanos Krievijas agresijā pret Ukrainu* 1.q pantā noteikto(tīmekļvietnes adrese: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R0765-20230805>). |
| **3.6.** | **Citi nosacījumi** | |
| 3.6.1. | Pretendents ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmēju vai personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu savu atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un tas nepieciešamas konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.  Šādā gadījumā pretendents iesniedz:  1) **informāciju** par piesaistīto personu (par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 % no iepirkuma līguma vērtības un/vai personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās), tai nododamo darbu, pakalpojumu vai resursiem, līguma daļu un apjomu (procentos, euro);  2) piesaistītās personas **apliecinājumu vai vienošanās** kopiju, kura pierāda un apstiprina atbilstošu sadarbību informācijas veidlapā norādītajam un līguma izpildei nepieciešamo; darbu, pakalpojumu, nododamo resursu un kompetenču pieejamību pretendentam konkrētā iepirkuma līguma izpildē, ja pretendents tiks atzīts par uzvarētāju.  Uz pretendenta piesaistītajiem sadarbības partneriem tāpat kā uz pretendentu attiecināmi nolikuma 3.2.punktā noteiktie izslēgšanas gadījumi un tie tiks pārbaudīti saskaņā ar nolikumā noteikto. Pārējos 3.sadaļas punktos noteiktās prasības izpildāmas, ņemot vērā piesaistītās personas pienākumus līguma izpildē noslēgšanas gadījumā.  **Pretendentam piedāvājumā jānorāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo darbu/būvdarbu vērtība ir vismaz 10 % no kopējā darbu apjoma.** | *Ja attiecināms*, prasības izpildei jāiesniedz atbilstoša informācija un pierādījumi, tai skaitā:  1) pretendenta iesniegta informācija par piesaistīto personu un tai nododamo darbu daļu (veidlapa nolikuma 6.pielikumā);  2) pretendenta piesaistītās personas rakstisks apliecinājums un/vai vienošanās kopija ar pretendentu par sadarbību līguma izpildē (*apliecinājumam var izmantot* veidlapu nolikuma 7.pielikumā);  3) pretendenta piesaistītās personas rakstisks apliecinājums (vai var tikt ietverts iepriekš minētajā vienošanās), ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, ņemot vērā tās pienākumu līguma izpildē tā noslēgšanas gadījumā, kā arī uz to neattiecas nolikuma 3.2.2.punktā minētie izslēgšanas gadījumi. |

1. **piedāvājumu vērtēšana**
   1. **Piedāvājumu izvēles kritērijs:** sarunu procedūras nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu (EUR bez PVN) par sarunu procedūras priekšmetu pilnā apjomā.
   2. Iepirkuma komisijai ir tiesības pretendentu kvalifikācijas un piedāvājumu atbilstības pārbaudi veikt tikai pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības saskaņā ar nolikuma 4.1.punktā noteikto piedāvājumu izvēles kritēriju.
   3. **Piedāvājumu vērtēšanas kārtība:**
      1. Komisija piedāvājumu vērtēšanu un pretendentu atlasi veic slēgtā (-ās) sēdē (-ēs) bez pretendentu un to pārstāvju klātbūtnes šādā kārtībā:
         1. piedāvājuma un tajā ietverto dokumentu noformējuma un satura atbilstības pārbaude, pārliecinoties, vai ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un vai tie noformēti atbilstoši nolikuma prasībām. Ja piedāvājumā ir pieļauta noformējuma prasību neatbilstība, komisija vērtē to būtiskumu un lemj par piedāvājuma noraidīšanas pamatotību;
         2. pretendenta atbilstības kvalifikācijas prasībām pārbaude, vērtēšanas gaitā pārbaudot arī, vai uz pretendentu nav attiecināmi nolikuma 3.2.punktā minētie izslēgšanas gadījumi;
         3. piedāvājuma atbilstības pārbaude un izvērtēšana tehniskajām prasībām (nolikuma 1.pielikums);
         4. piedāvājumu vērtēšanā komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu Ja komisija konstatē šādas kļūdas, tā konstatētās kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus. Šis punkts tiek piemērots, uzsākot piedāvājumu vērtēšanu, gadījumā, ja pārbaude un izvērtēšana notiek saskaņā ar nolikuma 4.2.punktu;
         5. komisija lemj par pretendenta piedāvājuma noraidīšanu un pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkumā, vai skaidrojuma pieprasīšanu, ja piedāvājumu izvērtēšanas gaitā tiek konstatēts, ka piedāvājumā ir neskaidra, nepilnīga vai pretrunīga informācija;
         6. ja attiecināms, vērtēšanas gaitā tiek pārbaudītas arī pretendenta piesaistītās personas (nolikuma 3.6.1.punkts) saskaņā ar nolikuma prasībām un ņemot vērā attiecīgās personas pienākumus un saistības.
      2. Pasūtītājs ir tiesīgs lūgt, lai pretendents vai kompetenta institūcija precizē, papildina vai izskaidro piedāvājuma dokumentus, kā arī piedāvājumu vērtēšanas gaitā pieprasīt, lai tiek izskaidrota piedāvājumā iekļautā informācija. Termiņu nepieciešamās informācijas, dokumenta vai materiāla iesniegšanai nosaka samērīgi ar laiku, kāds nepieciešams šādas informācijas vai dokumenta sagatavošanai, vai materiāla iegūšanai un iesniegšanai.
      3. Ja pasūtītājs saskaņā ar nolikuma 4.3.2.punktu ir pieprasījis izskaidrot vai papildināt piedāvājumā ietverto pretendenta iesniegto informāciju, bet pretendents to nav izdarījis atbilstoši komisijas noteiktajām prasībām, piedāvājums tiek vērtēts pēc pasūtītāja/komisijas rīcībā esošās informācijas.
      4. Ja pretendentu piedāvājumi pasūtītājam nav izdevīgi, komisija ir tiesīga pirms lēmuma par iepirkuma rezultātu pieņemšanas lūgt visiem pretendentiem, kas iesnieguši nolikuma prasībām atbilstošus piedāvājumus, samazināt piedāvājuma cenu.
      5. **Pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, tiek veikta pārbaude attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības** saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu (skat. nolikuma 3.2.6.punktu). **Komisija, ievērojot spēkā esošos tiesību aktus, kuri reglamentē sektorālo sankciju risku pārraudzību, pārbauda arī sankciju risku attiecināmību par piedāvātajiem materiāliem un iekārtām**.
2. **sarunas ar pretendentiem, izloze**
   1. Sarunas pēc nepieciešamības var tikt rīkotas pēc piedāvājumu pārbaudes vai piedāvājumu pārbaudes gaitā, ja:
      1. komisijai nepieciešami piedāvājumu precizējumi un/vai skaidrojumi;
      2. nepieciešams vienoties par iespējamām izmaiņām iepirkuma priekšmetā, līguma projekta būtiskos grozījumos, piemēram: izpildes termiņos, tehniskajos noteikumos, iepirkuma priekšmeta apjomā (Pasūtītājs ir tiesīgs finansiālu vai citu apsvērumu dēļ palielināt vai samazināt iepirkuma priekšmeta apjomu);
      3. nepieciešams vienoties par pasūtītājam izdevīgāku cenu un samaksas noteikumiem.
   2. Gadījumā, ja divi vai vairāk atbilstoši pretendenti ir iesnieguši nolikuma prasībām atbilstošus piedāvājumus un saskaņā ar nolikuma 4.1.punktā noteikto izvēles kritēriju *piedāvātā zemākā cena ir vienāda,* uzvarētāja noteikšanai komisija lūgs piedāvāto cenu samazināt un iesniegt jaunu finanšu piedāvājumu.
   3. Sarunas tiks protokolētas.
   4. Iepirkuma ietvaros (ja nepieciešams) var tikt noteikta atkārtota piedāvājumu un/vai Finanšu piedāvājumu iesniegšana.
3. **lēmuma pieņemšana**
   1. Pēc piedāvājumu pārbaudes un izvērtēšanas, līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai (uzvarētāja noteikšanai) komisija izvēlas pretendentu, kura kvalifikācija un piedāvājums atbilst nolikuma prasībām, un kura piedāvājums atzīts par atbilstošu nolikuma 4.1.punktā noteiktajam izvēles kritērijam.
   2. Ja iepirkumā nav iesniegti piedāvājumi vai ja iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, komisija var pieņemt lēmumu pārtraukt un/vai izbeigt iepirkumu.
   3. Komisija ir tiesīga jebkurā brīdī pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.
   4. Ja iepirkumā iesniegts viens piedāvājums, komisija lemj, vai tas atbilst nolikumam, vai tas ir izdevīgs un vai attiecīgo pretendentu var atzīt par uzvarētāju iepirkumā.
   5. Pasūtītāja iekšējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemtais lēmums par iepirkuma rezultātu un līguma slēgšanu ir pamats līguma noslēgšanai ar iepirkuma uzvarētāju.
4. **SARUNU PROCEDŪRAS REZULTĀTU PAZIŅOŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMA NOSLĒGŠANA, pamatnosacījumi līguma nodrošinājumaM**
   1. Sarunu procedūra beidzas pēc visu pretendentu nolikumā noteiktā kārtībā iesniegto piedāvājumu pārbaudes un izvērtēšanas, sarunām (*ja nepieciešams*), iepirkuma uzvarētāja noteikšanas vai pēc iepirkuma izbeigšanas, vai pārtraukšanas.
   2. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informē visus pretendentus par iepirkuma rezultātiem. Gadījumā, ja iepirkums tika izbeigts vai pārtraukts, komisija vienlaikus informē visus pretendentus par iemesliem, kuru dēļ iepirkums tika izbeigts vai pārtraukts.
   3. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo nolikuma prasībām atbilstošo pretendentu, kas iesniedzis nolikuma 4.1.punktā noteiktajam izvēles kritērijam un nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo atbilstošo pretendentu, kas iesniedzis nolikuma 4.1.punktā noteiktajam izvēles kritērijam un nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu, bet tas atsakās līgumu slēgt, pasūtītājs ir tiesīgs pieņemt lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
   4. Pēc iepirkuma līguma noslēgšanas izraudzītais pretendents 10 (desmit) darba dienu laikā no līguma spēkā stāšanās brīža iesniedz (iemaksā) līguma nodrošinājumu 3 % apmērā no kopējās līgumcenas (bez PVN) kā kredītiestādes(Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī vai Pasaules tirdzniecības organizācijas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde) izsniegtu garantiju vai kā iemaksu pasūtītāja bankas kontā (bankas konta Nr. tiks norādīts līguma rekvizītos), maksājuma mērķī norādot informāciju atbilstoši pārskaitījuma mērķim, ietverot informāciju par pasūtītāja piešķirto līguma datumu un numuru: “Līguma nodrošinājums \_\_\_\_ *Līguma* *datums* un \_\_\_\_ (*pasūtītāja piešķirtais numurs)*”. Pēc līguma nodrošinājuma summas iemaksas pasūtītāja bankas kontā, jāiesniedz (jānosūta elektroniski) pasūtītāja sarunu procedūras nolikuma 1.3.punktā minētajai kontaktpersonai nodrošinājuma dokuments: bankas garantija vai maksājumu apliecinošs dokuments.
   5. Līguma nodrošinājuma valūta ir EUR. Iesniegtais (iemaksātais) līguma nodrošinājums nodrošina ar garantiju izraudzītā pretendenta saistības pret pasūtītāju, kādas tam var rasties, neizpildot iepirkuma līguma noteikumus. Līguma nodrošinājums ir spēkā līdz līguma saistību pilnīgai izpildei vai vismaz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas pēc *visu* *Darbu izpildes* (pabeigšanas). Līguma nodrošinājuma noteikumus sīkāk skat. nolikuma 8.pielikuma 9.sadaļā.

**Pielikumā:**

1.pielikums Tehniskais uzdevums ar 1.pielikumu “Tehniskās prasības Nr.0306/2024” un 2.pielikumu “Atzinums par saules paneļu montāžas iespējamību uz ēkas jumta”;

2.pielikums Pieteikums dalībai sarunu procedūrā ar publikāciju /veidlapa/;

3.pielikums Tāme (Finanšu piedāvājuma veidlapa);

4.pielikums Informācija par pretendenta pieredzi /veidlapa/;

5.pielikums Informācija par pretendenta speciālistiem /veidlapa/;

6.pielikums Informācija par pretendenta piesaistīto personu /veidlapa/;

7.pielikums Pretendenta piesaistītās personas apliecinājums /veidlapa/;

8.pielikums Līguma projekts ar pielikumiem.

*I.Pudule,* +371 20297185

[*inta.pudule@ldz.lv*](mailto:inta.pudule@ldz.lv)

1.pielikums

Sarunu procedūras ar publikāciju

“Saules elektrostacijas ierīkošana Vagonu remonta centrā, Varšavas ielā 49, Daugavpilī” nolikumam

**TEHNISKAIS UZDEVUMS**

**Saules elektrostacijas ierīkošana Vagonu remonta centrā, Varšavas ielā-49, Daugavpilī**

**Pasūtītājs: SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **Tehniskā uzdevuma priekšmets** |
| 1.1. | Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvnormatīviem un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem un tiesību aktiem, t.sk. izstrādāt detalizētu tehnisko projektu saules elektrostacijas ar jaudu **40 kW** ierīkošanai SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Vagonu remonta centra galvenā ražošanas korpusa jumta, Varšavas ielā 49, Daugavpilī, un pieslēgšanai pie TA-17 transformatoru apakšstacijai. |
| 1.2. | Veikt iekārtu piegādi un montāžu atbilstoši izstrādātajam tehniskā projekta risinājumam. |
| 1.3. | Veikt saules elektrostacijas palaišanas ieregulēšanas darbus, nodrošināt veikto darbu nodošanu Pasūtītājam, VAS “Latvijas dzelzceļš” Elektrotehniskai pārvaldei, Daugavpils pilsētas Domes Būvvaldei. Palaist saules elektrostaciju ekspluatācijā ar 72 stundu testa kontroli. |
| 1.4. | Veikt Pasūtītāja personāla apmācību par saules elektrostacijas darba uzraudzību, datorprogramatūras lietošanu, periodiskām apkopēm. |
| **2.** | **Atbilstības parametri** |
| Projektējamai saules elektrostacijai jāatbilst VAS “Latvijas dzelzceļš” Elektrotehniskās pārvaldes tehniskiem noteikumiem (sk. Tehniskā uzdevuma 1.pielikumā) un sekojošiem parametriem: | |
| 2.1. | Saules elektrostacija paredzēta paralēlam darbam ar VAS “Latvijas dzelzceļš” Elektrotehniskās pārvaldes elektrotīklu, nodrošinot saražotas elektroenerģijas Pasūtītāja ražošanas vajadzībām un izslēdzot saražotas elektroenerģijas pārpalikumu nodošanu VAS “Latvijas dzelzceļš” Elektrotehniskās pārvaldes elektrotīklā; |
| 2.2. | nominālā elektriskā jauda – ne mazāka par **40 kW;** |
| 2.3. | moduļa efektivitātes koeficients - vismaz 22%; moduļa tips - Bifacial |
| 2.4. | saules paneļu novietojums - horizontāli ar pacēlumu, kas uzstādīti uz atsevišķas metāla konstrukcijas ar atbalstu jumtas metālā nesošās sijas zonās; |
| 2.5. | saules elektrostacijai jābūt nokomplektētai ar attiecīgas jaudas invertoru/invertoriem, kontrolieri un citām iekārtām, kuras nodrošinās saražotās elektroenerģijas pārveidošanu maiņspriegumā 3f 400VAC, atbilstoši VAS “Latvijas dzelzceļš” Elektrotehniskās pārvaldes prasībām |
| 2.6. | saules paneļu sistēmai jābūt nokomplektētai ar attālināta monitoringa un vadības sistēmu, kuru jāpieslēdz pie Pasūtītāja esošā datora |
| 2.7. | paredzēt saules paneļu sistēmas aizsardzību atbilstoši visām attiecināmajām prasībām un standartiem gan AC gan DC daļai, paredzēt S-Box uzstādīšanu; |
| 2.8. | Ieprojektēt saules elektrostaciju ar papildaprīkojumu tā, lai tiktu nodrošināta jumtas nestspēja (sk. Tehniskā uzdevuma 2.pielikumā atzinumu par saules paneļu montāžas iespējamību uz ēkas jumta); |
| 2.9. | garantijas termiņš saules paneļiem - ne mazāk par 15 (piecpadsmit) gadiem, pārējām iekārtām, materiāliem un izstrādājumiem - ne mazāk par 24 (divdesmit četriem) mēnešiem, būvdarbiem - ne mazāk par 5 (pieciem) gadiem. |
| **3.** | **Iekārtu izvietojums** |
| 3.1. | Saules paneļu izvietojuma vieta - SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Vagonu remonta centra galvenā ražošanas korpusa jumtas daļa virs krāsošanas nodaļas, Varšavas ielā 49, Daugavpilī; |
| 3.2. | Saules paneļu stiprinājums - alumīnija un/vai nerūsējoša tērauda konstrukcija, kas atbilst Latvijas būvnoteikumos paredzētai jumta, vēja un sniega slodzei. |
| **4.** | **Citi nosacījumi** |
| 4.1. | Iekārtām jābūt СЄ sertifikātam. Piedāvājumā pievienot iekārtu atbilstības novērtēšanas dokumentus: ES atbilstības sertifikātu kopijas. |
| 4.2. | Projektēšanu veikt saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem un tehniskajiem aktiem, balstoties uz veikto Saules paneļu uzstādīšanas izvērtēšanu pie transformatora apakšstacijas Nr.TA-17, Varšavas iela 49, Daugavpils, LV-5404 (pielikumā) |
| 4.3. | Elektrisko pieslēgumu ierīkot saskaņā ar VAS “Latvijas dzelzceļš” Elektrotehniskās pārvaldes izdotajiem tehniskajiem noteikumiem. |
| 4.4. | **Pirms piedāvājuma sagatavošanas veikt objekta apsekošanu un precizēt specifikāciju sarakstā norādīto darbu apjomus.** |
| 4.5. | Pretendentam savā Piedāvājumā jāiekļauj detalizēts piedāvāto iekārtu un izstrādājumu apraksts, norādot tajā galvenos tehniskos parametrus, kas ļautu izvērtēt piedāvājuma atbilstību iepirkuma tehniskās specifikācijas prasībām. |
| 4.6. | Pretendentam savā Piedāvājumā jāiekļauj darbu izpildes grafiks un darbu izpildes tāme. |
| 4.7. | SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” pilnvaros Izpildītāju saņemt visu projekta izstrādei nepieciešamo dokumentāciju, sniedzot visu nepieciešamo informāciju. |
| 4.8. | Visiem galvenajiem tehniskajiem risinājumiem jābūt rakstiski saskaņotiem ar Pasūtītāju. Projekta dokumentāciju saskaņot normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. |
| 4.9. | Darbi jāorganizē tā, lai tie pēc iespējas mazāk traucētu Objekta lietotāju darbu. |
| 4.10. | Būvgružu savākšana un darbavietas sakopšana katru dienu, lai netraucētu Pasūtītāja darbam. |
| 4.11. | Darbu laikā jānodrošina ēkas funkcionālā darbība, ugunsdrošība. |
| 4.12. | Darbi, kuri saistīti ar elektrības apgādes pārtraukšanu objektā ir jāveic ārpus iestādes darba laika, iepriekš laikus saskaņojot ar Pasūtītāju. |
| 4.13. | Darbu veikšanas laikā, objektam nodarītie bojājumi Izpildītājam jānovērš par saviem līdzekļiem. |
| 4.14. | Izpildītājs ir atbildīgs par precīzu darba tehnoloģijas izvēli, saderīgu materiālu, darbarīku un mehānismu pielietošanu, kā arī par izpildāmo darbu apjomu uzmērīšanu uzdevuma veikšanai. Jebkura neprecizitāte tiek labota uz Izpildītāja rēķina. |
| 4.15. | Pirms objekta nodošanas ekspluatācijā iesniegt Pasūtītājam ekspluatācijas instrukcijas, sertifikātus un izmantoto materiālu atbilstības deklarāciju kopijas oriģinālvalodā un tulkotas latviešu valodā. |
| 4.16. | Piegādātājs nodrošina objekta nodošanu ekspluatācijā. |
| 4.17. | Nodrošināt SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” darbinieku apmācību saistībā ar uzstādīto saules paneļu un iekārtu, ierīču tehniski drošu ekspluatāciju un periodisko apkopi. |
| 4.18. | Nodrošināt 1.punktā minēto darbu veikšanu ne vēlāk kā 180 (viens simts astoņdesmit) dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža. |
| 4.19. | Galīgā darba pieņemšana noformējama ar izpildītāja un pasūtītāja parakstītu pieņemšanas-nodošanas aktu. |
| 4.20. | Līguma noslēgšanas gadījumā Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam iepirkuma līguma projekta prasībām atbilstošas apdrošināšanas polises *(arī apakšuzņēmējiem, ja attiecināms atbilstoši veicamajiem darbiem/pakalpojumiem)* atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. |

2.pielikums

Sarunu procedūras ar publikāciju

“Saules elektrostacijas ierīkošana Vagonu remonta centrā, Varšavas ielā 49, Daugavpilī” nolikumam

[*uz* *pretendenta uzņēmuma veidlapas*]

20\_\_.gada “\_\_\_.”\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**PIETEIKUMS**

**DALĪBAI SARUNU PROCEDŪRĀ AR PUBLIKĀCIJU**

**„Saules elektrostacijas ierīkošana Vagonu remonta centrā, Varšavas ielā 49, Daugavpilī”,**

**identifikācijas Nr. RSSI-9.2/21/2024**

**/veidlapa/**

Pretendents \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reģ.Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā,

(Pretendenta nosaukums) (vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats)

ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1. apliecina savu dalību SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” organizētajā sarunu procedūrā ar publikāciju „Saules elektrostacijas ierīkošana Vagonu remonta centrā, Varšavas ielā 49, Daugavpilī” (turpmāk – sarunu procedūra);
2. piedāvā veikt sarunu procedūras nolikuma prasībām (t.sk. Tehniskajam uzdevumam un Tehniskajām prasībām (nolikuma 1. pielikums) un Līguma projektam (nolikuma 8.pielikums) pilnā apjomā un termiņā atbilstošus darbus (turpmāk – Darbi) saskaņā ar iesniegto Tāmi (nolikuma 3.pielikums) **par šādu cenu**:

**Finanšu piedāvājums**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Nosaukums** | **Summa, EUR**  **(bez PVN)\*** |
| 1. | Saules elektrostacijas ierīkošana Vagonu remonta centrā, Varšavas ielā 49, Daugavpilī saskaņā ar Tehnisko uzdevumu un Tehniskajām prasībām |  |
| **Summa vārdiem:** | | |

*\*Finanšu piedāvājuma detalizāciju sk. Tāmē (nolikuma 3.pielikums)*

1. Apliecinām, ka iepirkuma dokumentācija (nolikums ar tā pielikumiem) ir skaidra un saprotama, iebildumu un pretenziju nav un līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā apņemamies pildīt visus sarunu procedūras nolikuma noteikumus, kā arī slēgt līgumu atbilstoši sarunu procedūras nolikumam pievienotajam līguma projektam.
2. Apliecinām, ka neatbilstam nevienam no iepirkuma nolikuma 3.2.punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem.
3. Apliecinām, ka esam informēti, ka piedāvājums var tikt noraidīts vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pasūtītājs var atteikties slēgt līgumu, ja piedāvājuma derīguma termiņa laikā (*jebkurā no uzskaitītajiem gadījumiem)*:
   1. pretendents tiek izslēgts no LR Būvkomersantu reģistra[[3]](#footnote-3),
   2. izpildās kāds no iepirkuma nolikuma 3.2.punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
4. Garantējam, ka šī pieteikuma 5.punktā noteiktais tiks nodrošināts visā līguma izpildes laikā līguma noslēgšanas gadījumā – būsim reģistrēti (vai arī, ja iestājies notecējuma termiņš, tiks veikta ikgadējās informācijas atjaunošana) Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 “Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” *(arī apakšuzņēmējs, ja tāds piesaistīts, būs reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, un sertificēts attiecīgā sfērā, - atbilstoši veicamo darbu apjomam)*.
5. Atzīstam sava piedāvājuma derīguma termiņu ne mazāk kā 100 (viens simts) dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas.
6. Piedāvājam garantijas termiņu veiktajiem darbiem un darbu izpildē izmantotajām iekārtām un materiāliem *[nosacījums: norādot termiņu ņem vērā nolikuma 2.7.punktā noteikto:]* \_\_\_ mēneši jeb \_\_\_ gadi no dienas, kad abpusēji parakstīts Darbu pieņemšanas dokuments.
7. Piedāvājam samaksas termiņu 30 (trīsdesmit) kalendāra dienas, skaitot no dienas, kad parakstīts darbu pieņemšanas dokuments un iesniegts rēķins, ievērojot nolikuma 2.8.punktā noteiktos nosacījumus un līguma projektā (iepirkuma nolikuma 8.pielikums) noteikto kārtību un nosacījumus.
8. Apliecinām, ka piedāvājuma kopējā summā ir iekļautas pilnīgi visas izmaksas iepirkuma priekšmeta, izpildi saistītās izmaksas, tai skaitā: būvniecības ieceres dokumentu izstrāde, t.sk. projektēšana, iekārtu, materiālu vērtība, darbu organizēšanas un veikšanas izmaksas, montāžas, regulēšanas, pieslēguma izmaksas, personāla apmācība, izpilddokumentācijas noformēšana, materiālu transportēšanas un iegādes izdevumi, mehānismu ekspluatācijas izdevumi, būvgružu savākšanas un izvešanas izdevumi, personāla un administratīvās izmaksas, muitas, dabas resursu, sociālais u.c. nodokļi (izņemot PVN), pieskaitāmās izmaksas, ar peļņu un riska faktoriem saistītās izmaksas, neparedzamie izdevumi u.tml.
9. Garantējam, ka iepirkuma priekšmetā noteiktie darbi tiks veikti kvalitatīvi un saskaņā ar labāko praksi un atbilstoši standartu un normatīvo aktu prasībām.
10. Apliecinām, ka iepirkuma priekšmetā noteikto darbu izpildē tiks izmantotas iekārtas un materiāli, kuri ir sertificēti un atbilst Eiropas Savienības normatīviem.
11. Garantējam, ka Darbu izpildei tiks piesaistīti tikai kvalificēti/sertificēti speciālisti un vienlaikus informējam un apliecinām, ka darbu izpildei tiks piesaistīti speciālisti atbilstoši iepirkumā noteiktajām prasībām (nolikuma 3.4.punkts) un šai pieteikuma vēstulei pievienotajai formai “Informācija par pretendenta speciālistiem”.
12. Garantējam, ka tiks segti visi zaudējumi, kas var rasties pasūtītājam pretendenta darbības vai bezdarbības rezultātā, nepienācīgā kvalitātē veicot iepirkuma priekšmetā minētos darbus līguma izpildes gaitā tā noslēgšanas gadījumā.
13. Apliecinām, ka līguma nodrošinājuma nosacījumi ir saprotami un līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas pasūtītājam tiks iesniegts (iemaksāts pasūtītāja bankas kontā) iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošs līguma nodrošinājums.
14. Apliecinām, ka līguma noslēgšanas gadījumā tiks noformētas un iesniegtas pasūtītājam iepirkuma līguma projekta prasībām atbilstošas apdrošināšanas polises *(arī apakšuzņēmējiem, ja attiecināms atbilstoši veicamajiem darbiem/pakalpojumiem)* atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.
15. Apliecinām, ka esam iepazinušies ar “Latvijas dzelzceļš” koncerna mājas lapā *www.ldz.lv* publicētajiem “Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, atbilstam tiem un apņemamies arī turpmāk strikti tos ievērot paši un nodrošināt, ka tos ievēro arī mūsu darbinieki.
16. Apliecinām, ka pretendents *[pretendenta nosaukums:]* \_\_\_\_\_\_\_, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona nav konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā, kā arī nav mēģinājusi prettiesiski ietekmēt iepirkuma komisiju, vai iepirkuma komisijas locekļa lēmumu attiecībā uz iepirkuma procedūru vai iegūt tādu konfidenciālu informāciju, kas tam sniegtu nepamatotas priekšrocības iepirkumā.
17. Apliecinām*,* ka pēc pienācīgas pārbaudes, Darbu izpildei piedāvātās iekārtas/materiāli, iekārtu/materiālu pārstrādes (ražošanas) procesā izmantotie dzelzs un tērauda izejmateriāli, kā arī pretendents, Darbu izpildei nepieciešamo iekārtu un materiālu piegādes ķēdes dalībnieki nav iekļauti un uz tiem nav attiecināmas starptautiskās vai nacionālās sankcijasatbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktos un Latvijas Republikas nacionālajos tiesību aktos norādītajam. Ja iepirkuma ietvaros vai iespējamā iepirkuma līguma izpildes laikā šādas sankcijas tiks piemērotas vai kļūs attiecināmas, pretendents nekavējoties rakstveidā par to paziņo pasūtītājam.
18. Garantējam, ka visas sniegtās ziņas šajā pieteikuma veidlapā un pievienotajos dokumentos, kas ir šī pieteikuma neatņemama sastāvdaļa, ir patiesas,ar piedāvājumu iesniegtās dokumentu kopijas atbilst dokumentu oriģināliem.
19. Pretendenta rekvizīti, kontaktinformācija:

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums |  |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese (korespondences saņemšanai) |  |
| Kontaktpersonas vārds, uzvārds |  |
| Tālruņa numurs |  |
| Mobilā tālruņa numurs |  |
| Elektroniskā pasta adrese |  |
| Pretendenta bankas rekvizīti |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Paraksta atšifrējums (pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats)

3.pielikums

Sarunu procedūras ar publikāciju

“Saules elektrostacijas ierīkošana Vagonu remonta centrā, Varšavas ielā 49, Daugavpilī” nolikumam

**Tāme (Finanšu piedāvājuma veidlapa[[4]](#footnote-4) Excel formātā)**

sarunu procedūra ar publikāciju “Saules elektrostacijas ierīkošana Vagonu remonta centrā, Varšavas ielā-49, Daugavpilī”, identifikācijas Nr. RSSI-9.2/21/2024

**Pretendents (nosaukums, reģ. Nr.): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.  p.k. | Nosaukums | **Summa, EUR (bez PVN)** | **Iekārtu, materiālu ražotājs,**  **izcelsmes valsts** |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 1. | Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, t.sk. projektēšana |  |  |
| 1.1. | …… |  |  |
| 1.2. | …… |  |  |
| …… | …… |  |  |
| Kopā: | |  |  |
| 2. | Papildaprīkojuma montāža |  |  |
| 2.1. | Montāžas darbi papildaprīkojuma ierīkošanai saules elektrostacijas uzstādīšanai uz jumta atbilstoši jumta nestspējai |  |  |
| 2.1.1. | ….. |  |  |
| 2.1.2. | ….. |  |  |
| … | ….. |  |  |
|  | Kopā: |  |  |
| 3. | Saules elektrostacijas montāžas darbi |  |  |
| 3.1. | …… |  |  |
| 3.1.2. | …… |  |  |
| … | …… |  |  |
| 3.2. | Iekārtas/materiāli\* |  |  |
| 3.2.1. | ….. |  |  |
| 3.2.2. | ….. |  |  |
| … |  |  |  |
| 3.3. | Izpilddokumentācija |  |  |
| 3.3.1. | ….. |  |  |
| 3.3.2. | ….. |  |  |
| … | ….. |  |  |
| 3.4. | Pārbaudes, ieregulēšanas un palaišanas darbi |  |  |
| 3.4.1. | ….. |  |  |
| 3.4.2. | ….. |  |  |
| … | ….. |  |  |
| 3.5. | Personālā apmācība |  |  |
| 3.5.1. | ….. |  |  |
| 3.5.2. | ….. |  |  |
| … | ….. |  |  |
|  | Kopā: |  |  |
| 4. | Citas ar darbu realizāciju saistītas izmaksas |  |  |
| 4.1. | ….. |  |  |
| 4.2. | ….. |  |  |
| Kopā: | |  |  |
| **Piedāvājuma summa kopā , EUR (bez PVN):** | |  |  |

\* būtiskākajiem materiāliem norādīt informāciju par izcelsmi - ražotājs, ražošanas valsts.

4.pielikums

“Sarunu procedūras ar publikāciju

“Saules elektrostacijas ierīkošana Vagonu remonta centrā, Varšavas ielā 49, Daugavpilī” nolikumam

/veidlapa/

**Informācija par pretendenta pieredzi**

**Pretendents (nosaukums, reģ. Nr.): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Informējam par iepirkuma priekšmetam līdzīga satura un apjoma līguma izpildi (saskaņā ar iepirkuma nolikuma 3.3.3.punktu[[5]](#footnote-5)):

*Informācija par pretendenta pieredzi.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gads  (līguma darbības laiks no līguma noslēgšanas…līdz objekta nodošanai ekspluatācijā (datums)) | Objekta nosaukums, saules elektrostacijas jauda, skaits | Darbu apraksts (t.sk., kodolīgi informējot par veikto darbu specifiku) | Darbu pasūtītājs (klients, darbu saņēmējs) | |
| Juridiskās personas nosaukums | Kontaktpersona un tās kontaktinfomācija (tālrunis, e-pasts) [[6]](#footnote-6) |
| (…) | (…) | (…) | (…) | (…) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Paraksta atšifrējums (pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats)

5.pielikums

“Sarunu procedūras ar publikāciju

“Saules elektrostacijas ierīkošana Vagonu remonta centrā,

Varšavas ielā 49, Daugavpilī” nolikumam

**Informācija par pretendenta speciālistiem**

**Pretendents (nosaukums, reģ.Nr.): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Informējam, ka **Darbu** izpildei tiks piesaistīti šādi speciālisti (saskaņā ar iepirkuma nolikuma 3.4.punktu):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Piedāvātā pozīcija darbu izpildei | Speciālista vārds uzvārds | Sertifikāta/ izglītības dokumenta nosaukums, nr., izdevējs un derīguma termiņš, ja attiecināms\* | Norādītās informācijas pārbaudei par speciālista kvalifikāciju norāda – piedāvājumam pievienots dokuments (kopija) vai tīmekļvietni (links), kur attiecīgā informācija pārbaudāma | Profesionālā pieredze | | Pretendenta un speciālista sadarbības tiesiskais pamats  (darba līgums, uzņēmuma sadarbības līgums ar attiecīgo speciālistu u.c.) |
| Kodolīga informācija par veikto darbu specifiku  (t.sk. *speciālista amats un īss veikto darbu apraksts,* lai pasūtītājs/komisija varētu novērtēt pretendenta speciālista profesionālās kvalifikācijas atbilstību) | Klients (darbu pieņēmējs) – nosaukums, kontaktpersona un tās kontaktinfomācija (tālrunis, e-pasts) [[7]](#footnote-7) |
| Atbildīgais darbu vadītājs | (..) | (..) | (..) | (..) | (..) |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Apliecinām, ka norādītais speciālists pēc līguma noslēgšanas nepieciešamības gadījumā tiks mainīts, tikai iepriekš rakstiski saskaņojot ar pasūtītāju, un, iestājoties minētajiem apstākļiem, esam informēti, ka speciālista kvalifikācijai jāatbilst iepirkuma nolikuma prasībās noteiktajai.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Paraksta atšifrējums (pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats)

6.pielikums

“Sarunu procedūras ar publikāciju

“Saules elektrostacijas ierīkošana Vagonu remonta centrā,

Varšavas ielā 49, Daugavpilī” nolikumam

**Informācija par pretendenta piesaistīto personu (veidlapa)**

(ja tiek piesaistīts atbilstoši nolikuma prasībām)

Informē par apakšuzņēmēju (kam nododamo darbu apjoms ir vismaz 10 % no kopējā veicamo darbu apjoma) un/vai norādīto personu, ja tāda tiek piesaistīta (uz kuras saimnieciskajām vai finansiālajām, tehniskajām vai profesionālajām spējām atsaucas un balstās):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Informācija par pretendenta piesaistīto personu | | Veicamais pakalpojums, darbs un/vai nododamie resursi kvalifikācijas prasību izpildei  (īss raksturojums) | Veicamā pakalpojuma/darbu apjoms | |
| Nosaukums, reģistrācijas nr. | Kontaktinformācija (adrese, telefons, kontaktpersona) | no kopējā apjoma % | no piedāvātās kopējās līgumcenas EUR bez PVN |
| (…) | (…) | (…) |  | |
| (…) | (…) | (…) |  | |

Norādīto informāciju un atbilstošu sadarbību apliecina saskaņā ar nolikuma prasībām pievienots attiecīgās personas – sadarbības partnera rakstveida apliecinājums vai personas un pretendenta vienošanās.

Apliecinām, ka norādītā piesaistītā persona pēc līguma noslēgšanas nepieciešamības gadījumā tiks mainīta tikai iepriekš rakstiski saskaņojot ar pasūtītāju, un, iestājoties minētajiem apstākļiem, esam informēti, ka piesaistītās personas kvalifikācijai ir jāatbilst nolikuma prasībās noteiktajai.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Paraksta atšifrējums (pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats)

7.pielikums

“Sarunu procedūras ar publikāciju

“Saules elektrostacijas ierīkošana Vagonu remonta centrā,

Varšavas ielā 49, Daugavpilī” nolikumam

*(ja attiecināms, jāiesniedz vienošanās, kas ietver atbilstošas garantijas vai apliecinājums, saskaņā ar nolikumā noteikto)*

**Pretendenta piesaistītās personas apliecinājums (veidlapa)**

Ar šo [*Pretendenta piesaistītas personas nosaukums vai vārds un uzvārds (ja persona, uz kuras spējām balstās ir fiziskā persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (persona, uz kuras spējām balstās, ir fiziskā persona) )un adrese]* apliecina, ka:

1. piekrīt piedalīties SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” organizētajā sarunu procedūrā “Saules elektrostacijas ierīkošana Vagonu remonta centrā, Varšavas ielā 49, Daugavpilī kā [*Pretendenta nosaukums*, *reģistrācijas numurs un adrese]* (turpmāk – Pretendents) *[atzīmē/izvēlās atbilstošo:],* **norādītā persona**, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un/vai **apakšuzņēmējs**, un
2. gadījumā, ja ar Pretendentu ir noslēgts iepirkuma Līgums, apņemas

*[atzīmē/izvēlās atbilstošo:]* veikt šādus darbus: *[īss darbu apraksts atbilstoši Pretendenta nododamo darbu sarakstā norādītajam*]un/vai nodot Pretendentam šādus resursus: *[īss pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts]* Un/vai veikt šādus pakalpojumus *[kodolīgs pakalpojuma apraksts].*

1. tiek apliecināts, ka nav attiecināms neviens no iepirkuma nolikumā 3.2.punktā minētajiem izslēgšanas gadījumiem.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

datums

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Piesaistītās personas paraksts (parakstīts/ skanēts dokuments vai elektroniski parakstīts)

8.pielikums

“Sarunu procedūras ar publikāciju

“Saules elektrostacijas ierīkošana Vagonu remonta centrā,

Varšavas ielā 49, Daugavpilī” nolikumam

**LĪGUMS Nr. (projekts)**

Rīgā

|  |  |
| --- | --- |
|  | Līguma datums ir pēdējā pievienotā drošā  elektroniskā paraksta un laika zīmoga datums |

**SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”**, vienotais reģistrācijas Nr.40003788351, turpmāk - PASŪTĪTĀJS, tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kurš (-a) rīkojas uz Statūtu pamata, no vienas puses, un

**[Izvēlētā pretendenta nosaukums]**, vienotais reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, turpmāk – UZŅĒMĒJS, tās valdes locekļa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kurš (-a) rīkojas uz Statūtu pamata, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk – Puse/Puses, noslēdz šo līgumu (turpmāk - Līgums) par turpmāko:

1. **Līguma priekšmets**
   1. PASŪTĪTĀJS uzdod un UZŅĒMĒJS par samaksu ar saviem materiāliem, iekārtām, darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku apņemas veikt **saules elektrostacijas ierīkošanu Vagonu remonta centrā, Varšavas ielā - 49, Daugavpilī,** turpmāk – *Objekts*, **kas ietver projektēšanas** (turpmāk – *Projektēšana*) **un montāžas darbus** (turpmāk – *Montāža*), turpmāk viss kopā – *Darbs/Darbi*, atbilstoši PASŪTĪTĀJA organizētās sarunu procedūras \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_” (turpmāk – sarunu procedūra) nolikuma nosacījumiem (apstiprināts ar \_\_\_\_\_\_\_ iepirkuma komisijas 1.sēdes protokolu) un rezultātiem (apstiprināti ar \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), UZŅĒMĒJA piedāvājumam (2024.gada \_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_ pieteikuma dalībai iepirkumā Nr.\_\_\_) (turpmāk – piedāvājums), Tehniskajam uzdevumam (Līguma 1.pielikums), turpmāk - *Tehniskais uzdevums* un Finanšu aprēķinam (Līguma 2.pielikums), turpmāk – *Finanšu aprēķins.*
2. ***Darbu* izpildes termiņš**
   1. Pilnā apjomā izpildīto *Darbu* nodošanas termiņš visos *Objektos* (*Objekta* nodošanas un pieņemšanas aktu (Līguma 5.17.punkts) abpusējas parakstīšanas datums) – **līdz 180** (viens simts astoņdesmit) **kalendāro dienu laikā** no Līguma abpusējas parakstīšanas brīža.
3. **UZŅĒMĒJA tiesības un pienākumi**
   1. UZŅĒMĒJS ir tiesīgs veikt *Darbus* pēc iespējas mazāk traucējot *Objekta* lietotāju darbu, vairākās maiņās, darba dienās un brīvdienās. Par plānotiem *Darbiem* ārpus darba laika, brīvdienās un svētku dienās UZŅĒMĒJS rakstiski informē PASŪTĪTĀJA pilnvaroto pārstāvi (Līguma 4.7. punkts), ne vēlāk kā līdz iepriekšējās darba dienas plkst. 14.00.
   2. UZŅĒMĒJS *Montāžu* ir tiesīgs uzsākt tikai pēc tehniskā risinājuma saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU un Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvnormatīviem un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem un tiesību aktiem.
   3. UZŅĒMĒJAM: ne vēlāk kā pirms *Darbu* uzsākšanas jānoslēdz uz visu Līguma darbības laiku, t.sk. garantijas periodu, atbildīgā speciālista/u un darbu vadītāja/u profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums, atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

Apdrošināšanas polises (pievienojot arī maksājuma uzdevumu par polises apmaksu) jāiesniedz PASŪTĪTĀJA pilnvarotajam pārstāvim (Līguma 4.7. punkts).

* 1. UZŅĒMĒJAM ir šādi pienākumi:
     1. 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas brīža UZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJA pilnvarotajam pārstāvim detalizētu plānoto *Darbu* izpildes grafiku, kurā iekļauti visi veicamie darbi;
     2. ievērot drošības tehnikas, darba aizsardzības un ugunsdrošības reglamentējošo normatīvo aktu prasības un citus spēkā esošos noteikumus un prasības, kas attiecas uz Līgumā paredzēto *Darbu* izpildi;
     3. veikt Līgumā paredzētos *Darbus* ar personālu, kas ir kvalificēts Līgumā paredzēto *Darbu* veikšanai, t.sk. montāžas, pārbaudes, regulēšanas un pieslēgšanas darbus ar personālu, kas apmācīts atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 8.oktobra noteikumiem Nr.1041 „Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības”, kā arī nodrošināt, lai personāls zinātu drošības zīmju nozīmi (Ministru kabineta 2002.gada 3.septembra noteikumi Nr. 400 „Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā”) un drošus darba paņēmienus ar instrumentiem, mehānismiem un darba aprīkojumiem.
     4. informēt savus darbiniekus par *Darbu* izpildes zonā esošajiem riskiem;
     5. nekavējoties ziņot PASŪTĪTĀJAM par notikušu nelaimes gadījumu ar UZŅĒMĒJA darbinieku;
     6. pēc PASŪTĪTĀJA prasības novērst darba aizsardzības un drošības tehnikas noteikumu prasību pārkāpumus, kurus pieļāvuši UZŅĒMĒJA darbinieki;
     7. izpildīt vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, kas attiecas uz Līgumā paredzēto *Darbu* izpildi;
     8. izvest uz izgāztuvi gružus un atkritumus ar savu transportu un darbaspēku, kuri radušies darba procesā;
     9. ievērot caurlaižu režīmu PASŪTĪTĀJA teritorijā, t.sk.:
        1. 5 (piecas) darba dienas pirms *Montāžas* uzsākšanas iesniegt PASŪTĪTĀJAM oficiālu iesniegumu, kurā ir norādīts *Montāžas* izpildē iesaistīto UZŅĒMĒJA darbinieku saraksts;
        2. pielaišanai pie darbiem elektroietaisēs iesniegt PASŪTĪTĀJAM UZŅĒMĒJA apstiprinātu darbinieku sarakstu, kuri var būt par darbu vadītājiem, darbu darītājiem un brigādes locekļiem, norādot viņu elektrodrošības grupu.
     10. kvalitatīvi un šajā Līgumā noteiktajā termiņā veikt Līgumā paredzētos *Darbus*;
     11. nodrošināt *Darbu* izpildi ar atbilstošiem Eiropas Savienībā sertificētiem materiāliem, iekārtām, transportu un mehānismiem;
     12. sakopt savu darba vietu pēc *Darbu* pabeigšanas un arī katras *Darbu* veikšanas dienas noslēgumā;
     13. salikt un izjaukt sastatnes ar savu darbaspēku (ja tādas būs nepieciešamas);
     14. uzņemties atbildību par *Montāžas* izpildes nodrošināšanu un materiālu, iekārtu saglabāšanu, kā arī risku par darbu materiālu un iekārtu bojāšanu un iznīcināšanu līdz *Objekta* nodošanas un pieņemšanas akta (Līguma 5.13. punkts) parakstīšanas brīdim;
     15. kopā ar saskaņoto tehnisko risinājumu UZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM (ja nepieciešams) precizētu lokālo tāmi, kas aprēķināta Objektam un sastādīta pamatojoties uz Tehnisko projektu, detalizējot UZŅĒMĒJA *Finanšu* *aprēķinu (kas iesniegts kopā ar piedāvājumu un nepārsniedz piedāvāto līgumcenu)* un noformēta atbilstoši 03.05.2017. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"”;
     16. bez papildus atlīdzības izdarīt izmaiņas tehniskajā projektā 5 (piecu) darba dienu laikā, saskaņojot izmaiņas ar PASŪTĪTĀJU, ja šādu izmaiņu nepieciešamība rodas sakarā ar kļūdu vai neatbilstību tehniskajā risinājumā;
  2. Nepieciešamības gadījumā, UZŅĒMĒJS ar PASŪTĪTĀJA pilnvaroto pārstāvi saskaņo laiku par darbu veikšanu, kas saistīti ar paaugstinātu skaņas līmeni un putekļu daudzumu, kā arī *Darbu* izpildē, kur attiecināms, izvieto brīdinājuma zīmes un norādes par veicamajiem darbiem *Objektā*.
  3. No UZŅĒMĒJA puses tiek nozīmēts pilnvarotais pārstāvis, turpmāk – UZŅĒMĒJA pilnvarotais pārstāvis, kas ir tiesīgs risināt visus jautājumus par Līgumā noteikto saistību izpildi, norādīts Līguma 16.2.punktā.
  4. Ar Līgumu uzņemto saistību pienācīgai izpildei, UZŅĒMĒJAM ir tiesības piesaistīt apakšuzņēmējus, ekspertus un citus speciālistus, turpmāk tekstā - Apakšuzņēmēji. Ja Apakšuzņēmējiem paredzamais nododamo Darbu apjoms Objektā būs lielāks par 10 %, tad UZŅĒMĒJS obligāti rakstiski saskaņo ar PASŪTĪTĀJU piesaistāmos Apakšuzņēmējus, vienlaicīgi iesniedzot rakstisku apliecinājumu par to, ka Apakšuzņēmēji neatbilst PASŪTĪTĀJA Līguma 1.1.punktā minētā nolikuma 3.punktā minētajiem izslēgšanas noteikumiem.

1. **PASŪTĪTĀJA tiesības un pienākumi**
   1. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs apturēt Līguma *Darbu* izpildi, ja UZŅĒMĒJS pārkāpj Līguma 3.4.2. un 3.4.3.punktā minētās prasības, kā rezultātā var rasties personāla veselībai un dzīvībai bīstami apstākļi vai materiālie zaudējumi PASŪTĪTĀJAM, sastādot aktu un rakstiski paziņojot UZŅĒMĒJAM.
   2. PASŪTĪTĀJA pilnvarotajam pārstāvim (Līguma 4.7. punkts) ir tiesības kontrolēt Līguma izpildes gaitu un, pēc nepieciešamības, pieprasīt no UZŅĒMĒJA kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju.
   3. PASŪTĪTĀJAM ir šādi pienākumi:
      1. izsniegt UZŅĒMĒJAM Līguma izpildei nepieciešamo tehnisko dokumentāciju 3 (trīs) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas;
      2. informēt UZŅĒMĒJU par darba riskiem *Darbu* izpildes zonā;
      3. parakstīt lokālo tāmi, ja tās atbilst Līguma prasībām;
      4. pieņemt izpildītos *Darbus* ar *Objekta* nodošanas un pieņemšanas aktu, ja tie atbilst Līguma prasībām;
      5. savlaicīgi veikt visus nepieciešamos maksājumus;
   4. PASŪTĪTĀJS nenodrošina UZŅĒMĒJU:
      1. ar sakariem (telefonu, mobilo telefonu, internetu u.c.);
      2. ar biroja tehniku un piederumiem (kopētājiem, datoriem, papīru u.c.);
   5. Pēc UZŅĒMĒJA rakstiska pieprasījuma, PASŪTĪTĀJS izskata iespēju atļaut izmantot *Darbu* veikšanai nepieciešamās komunikācijas (elektrotīklus, ūdensvadu, u.c.)
   6. Pēc UZŅĒMĒJA rakstiska pieprasījuma, PASŪTĪTĀJS izskata iespēju nodrošināt sadzīves telpu UZŅĒMĒJA darbiniekiem, kā arī vietu instrumentu un materiālu glabāšanai.
   7. No PASŪTĪTĀJA puses tiek nozīmēts pilnvarotais pārstāvis, turpmāk – PASŪTĪTĀJA pilnvarotais pārstāvis, kas ir tiesīgs risināt visus jautājumus par Līgumā noteikto saistību izpildi, norādīts Līguma 16.1.punktā.
2. ***Darbu* izpildes nodošanas un pieņemšanas kārtība**
   1. Izpildīto *Projektēšanas* un *Montāžas* darbu nodošana – pieņemšana *Objektā* notiek ne biežāk, kā vienu reizi mēnesī, ievērojot Līguma 5.3. punkta nosacījumus.
   2. Līdz kārtējā mēneša 5.datumam UZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM *Objekta* UZŅĒMĒJA parakstīto darbu izpildes aktu (forma Nr. 2), kas ir noformēts atbilstoši Līguma 3.pielikumam, par iepriekšējā perioda laikā izpildīto *Darbu* apjomu un izmaksām, kurā tiek dokumentēti attiecīgā periodā faktiski izpildītie *Darbi*, atbilstoši iesniegtajām, saskaņā ar 3.4.15.punktu, lokālajai tāmei, turpmāk – *Kārtējais* *darbu* *izpildes* *akts*.
   3. Pēc visas *Montāžas* pabeigšanas *Objektā* un izpilddokumentācijas sagatavošanas UZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM vēstuli par *Montāžas* pabeigšanu *Objektā* kopā ar UZŅĒMĒJA parakstīto darbu izpildes aktu (forma Nr. 2), kas ir noformēts atbilstoši Līguma 3.pielikumam, par pēdējā periodā izpildītajiem *Darbiem*, turpmāk – *Galīgais* *darbu* *izpildes* *akts*, kopā ar visu nepieciešamo izpilddokumentāciju (pilnā apjomā saskaņā ar *Tehniskajā* *uzdevumā* noteikto).
   4. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darba dienu laikā pēc UZŅĒMĒJA parakstītā *Kārtējā vai Galīgā darbu* *izpildes* *akta* saņemšanas paraksta iesniegto aktu vai rakstiski iesniedz UZŅĒMĒJAM pretenziju, norādot ar Līguma noteikumiem pamatotas nepilnības, kuru dēļ PASŪTĪTĀJS nevar parakstīt saņemto aktu.
   5. Motivēta atteikuma gadījumā Puses vienojas par nepilnību novēršanu un sastāda defektu aktu, turpmāk – *Defektu akts,* norādot novēršanas nepilnības un to novēršanas termiņus. Novēršanas termiņš nedrīkst pārsniegt 1 (vienu) mēnesi. Uz nepilnību novēršanas termiņa laiku tiek atliktas UZŅĒMĒJA noteiktās sankcijas par *Darbu* izpildes beigu termiņa nokavēšanu.
   6. Ja nepilnības netiek novērstas 1 (viena) mēneša laikā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu. Ja PASŪTĪTĀJS izmanto tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto *Darbu* apjomu un to vērtību.
   7. *Defektu* *aktā* norādītās nepilnības novērš UZŅĒMĒJS uz sava rēķina.
   8. Pēc nepilnību novēršanas notiek atkārtota *Darbu* nodošana un pieņemšana.
   9. Ja, atkārtoti pieņemot *Darbus*, PASŪTĪTĀJS vēlreiz konstatē nepilnības, tiek sastādīts atbilstošs *Defektu* *akts* par atkārtoti konstatētām nepilnībām. Šādā gadījumā UZŅĒMĒJAM tiek piemērots Līguma 8.1.punktā noteiktais līgumsods par nokavējumu. Atbilstoši faktiskajai situācijai UZŅĒMĒJAM līgumsods ir jāsamaksā vai līgumsoda summa tiek atskaitīta no Līguma summas.
   10. *Kārtējā vai Galīgā darbu* *izpildes* *akta* parakstīšana neatņem PASŪTĪTĀJAM tiesības Līguma spēkā esības laikā, kā arī garantijas termiņa laikā izteikt pretenzijas par izpildīto *Darbu* defektiem, trūkumiem un neatbilstībām, un UZŅĒMĒJAM ir pienākums novērst garantijas laikā pieteiktos *Darbu* defektus, trūkumus un neatbilstības par saviem līdzekļiem.
   11. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pieaicināt neatkarīgus ekspertus *Darbu* izpildes kvalitātes novērtēšanai. Ja ekspertīzes slēdziens apstiprina *Darbu* (tai skaitā, materiālu) neatbilstību, UZŅĒMĒJAM ir pienākums atmaksāt PASŪTĪTĀJAM izdevumus, kas saistīti ar ekspertīzes veikšanu.
   12. Pēc *Galīgā* *darbu izpildes akta* abpusējas parakstīšanas UZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM parakstīšanai UZŅĒMĒJA parakstīto *Objekta* nodošanas un pieņemšanas aktu, turpmāk - *Objekta nodošanas un pieņemšanas akts*, kas ir noformēts atbilstoši Līguma 4.pielikumam (katram *Objektam* atsevišķo).
   13. PASŪTĪTAJS UZŅĒMĒJA iesniegto *Objekta nodošanas un pieņemšanas aktu* paraksta 5 (piecu) darba dienu laikā no tā saņemšanas dienas.
   14. *Objekta nodošanas un pieņemšanas akta* abpusējā parakstīšana apliecina Līgumā noteikto *Darbu* izpildi un visu *Darbu* pieņemšanu no PASŪTĪTĀJA puses attiecīgajā *Objektā*.
   15. Līgumā paredzēto aktu/aktus un tāmes paraksta:
       1. no PASŪTĪTĀJA puses: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
       2. no UZŅĒMĒJA puses: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
   16. Akta/aktu un tāmes noformēšana:
       1. UZŅĒMĒJS noformē un iesniedz PASŪTĪTĀJAM Līguma paredzēto aktu/aktus vai tāmi parakstīto ar drošu elektronisko parakstu (ar laika zīmogu), nosūtot uz PASŪTĪTĀJA e-pastu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
       2. PASŪTĪTĀJS saņemto aktu/aktus vai tāmi apņemas parakstīt ar drošu elektronisko parakstu (ar laika zīmogu) un abpusējo parakstīto aktu/aktus vai tāmi atsūtīt uz UZŅĒMĒJA e-pastu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
       3. Akts/akti vai tāme, kas nosūtīts Līguma 5.16.1. vai 5.16.2.punktu gadījumos, tiek uzskatīts par saņemtu vienas darbdienas laikā pēc nosūtīšanas.
       4. Gadījumos, kad UZŅĒMĒJAM nav iespējams elektroniski parakstīt un/vai nosūtīt aktu/aktus vai tāmi, UZŅĒMĒJS ir tiesīgs izrakstīt un iesniegt papīra formātā parakstīta akta vai tāmes 2 (divus) eksemplārus, nosūtot uz adresi: Vilhelma Purvīša iela 21, Rīga, LV-1050 adresētu SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”, vai iesniedzot personiski PASŪTĪTĀJA pilnvarotajam pārstāvim;
       5. Ja akts/akti vai tāme iesniegti papīra formātā un parakstīti rakstveidā, PASŪTĪTĀJS paraksta visus eksemplārus un parakstītu viena akta vai tāmes eksemplāru nodod UZŅĒMĒJAM nosūtot uz adresi: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ vai iesniedzot personiski norādītajam UZŅĒMĒJA pilnvarotajam pārstāvim.
3. **Līguma summa un samaksas kārtība**
   1. Līguma summa par 1.1.punktā paredzēto *Darbu* izpildi tiek noteikta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ euro un \_\_\_ centi) neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN), turpmāk – Līguma summa**.** PVN aprēķina atbilstoši darījuma brīdī spēkā esošo tiesību aktu prasībām.
   2. Līguma summā tiek iekļauti pilnīgi visi UZŅĒMĒJA izdevumi, kas saistīti ar kvalitatīvu *Darbu* izpildi, t.sk., tehniskā risinājuma izstrādes izdevumi, darbu organizēšanas izmaksas, materiālu transportēšanas un iegādes un to uzstādīšanas un pieslēgšanas izdevumi un montāžas darbu izdevumi, mehānismu ekspluatācijas izdevumi, pārbaudes un ieregulēšanas darbu izdevumi, būvgružu savākšanas un izvešanas izdevumi, utilizācijas uzdevumi, personāla apmācības izdevumi, izpilddokumentācijas izstrādes izdevumi, personāla un administratīvās izmaksas, muitas, atmuitošanas, dabas resursu, sociālais u.c. nodokļi (izņemot PVN) saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, pieskaitāmās izmaksas, ar peļņu un riska faktoriem saistītās izmaksas, neparedzamie izdevumi u.tml.
   3. *Darbu* apmaksai, kā arī materiālu un iekārtu iegādei nav paredzēta priekšapmaksa (avanss).
   4. *Darbu* apmaksas kārtība un secība:
      1. Pēc *Kārtēja* *darbu* *izpildes* *akta* par iepriekšējā perioda laikā faktiski izpildītajiem *Darbiem* abpusējas parakstīšanas dienas UZŅĒMĒJS 10 (desmit) darba dienu laikā iesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu par *Kārtējā* *darbu* *izpildes* *aktā* ietverto faktiski izpildīto *Darbu* vērtību;
      2. Pēc *Objekta* *nodošanas* *un* *pieņemšanas* *akta* abpusējas parakstīšanas dienas UZŅĒMĒJS 10 (desmit) darba dienu laikā iesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu par *Galīgā* *darbu* *izpildes* *aktā* ietverto faktiski izpildīto *Darbu* vērtību pēdējā periodā.
   5. UZŅĒMĒJS rēķinā norāda PASŪTĪTĀJA juridisko adresi un PASŪTĪTĀJA struktūrvienības (maksātāja) rekvizītus, kā arī PASŪTĪTĀJA piešķirto Līguma numuru un datumu.
   6. *[ja rēķins tiek noformēts papīra formā]*

Rēķins tiek sagatavots un iesniegts PASŪTĪTĀJAM papīra formā.

*[ja rēķins tiek noformēts elektroniski]*

Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta, un ir abām Pusēm saistošs. UZŅĒMĒJS saskaņā ar Līgumu sagatavoto rēķinu nosūta no UZŅĒMĒJA elektroniskās pasta adreses: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ uz PASŪTĪTĀJA elektronisko pasta adresi: rekini.rss@ldz.lv. Jebkurā no Pusēm nekavējoties informē otru, ja mainās šajā punktā norādītās elektroniskā pasta adreses.

* 1. Rēķins samaksai jāiesniedz kopā ar abpusēji parakstītajiem Līguma noteikumiem atbilstošiem aktiem.
  2. PASŪTĪTĀJS veic Līguma noteikumiem atbilstoša rēķina samaksu 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā pēc rēķina saņemšanas dienas no UZŅĒMĒJA.
  3. Gadījumā, ja rēķins neatbilst spēkā esošo tiesību aktu prasībām vai nav norādīts PASŪTĪTĀJA Līgumam piešķirtais reģistrācijas numurs un/vai pieļautas matemātiskas vai citas kļūdas, kuras padara Līguma saistību izpildi par neiespējamu, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības neveikt maksājumus līdz korekti noformēta dokumenta saņemšanas. Šajā gadījumā maksājuma termiņš sākas no korekti noformēta dokumenta saņemšanas dienas un nav uzskatāms par kavējumu.

1. ***Darbu*, materiālu, iekārtu kvalitāte un garantijas**
   1. UZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM rūpnīcas-izgatavotājas izsniegto dokumentu oriģinālus (sertifikāti, pases, iepakojuma lapas, atbilstības deklarācijas), kuri apliecina, ka *Darbu* izpildē izmantotie materiāli un iekārtas ir jauni un atbilst Līguma noteikumiem. UZŅĒMĒJS atbild par materiālu trūkumiem atbilstoši Civillikuma 1593. un 1612.-1618.panta prasībām.
   2. Garantijas termiņš veiktajiem *Darbiem*, materiāliem, iekārtām un rezerves daļām ir \_\_\_ *[tiek norādīts atbilstoši iepirkuma nolikuma noteikumiem un ievērojot izvēlētā pretendenta piedāvājumā norādīto, nosacījums: saules paneļiem ne mazāk kā 15 (piecpadsmit) gadi, pārējām iekārtām, materiāliem un izstrādājumiem ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši, darbiem ne mazāk kā 5 (pieci) gadi]* no *Objekta nodošanas un pieņemšanas akta* parakstīšanas brīža.
   3. PASŪTĪTĀJS garantijas termiņa laikā drīkst iesniegt UZŅĒMĒJAM pretenziju par izpildīto *Darbu* un/vai izmantoto materiālu kvalitātes neatbilstību.
   4. Ja tiek konstatēta izpildīto *Darbu* un/vai materiālu, un/vai iekārtu neatbilstība, PASŪTĪTĀJAM 7 (septiņu) darba dienu laikā, rakstiski paziņojot, jāizsauc UZŅĒMĒJA pilnvarotā persona, lai sastādītu abpusēju aktu. Ja UZŅĒMĒJA pilnvarotā persona neierodas norādītajā laikā un vietā, tad PASŪTĪTĀJS vienpusēji sastāda aktu par izpildīto *Darbu* un/vai materiālu, un/vai iekārtu kvalitātes neatbilstību un tiek uzskatīts, ka UZŅĒMĒJS tam piekrīt.
   5. Izpildīto *Darbu* kvalitātes neatbilstības novēršana un/vai nekvalitatīvo materiālu, un/vai nekvalitatīvo iekārtu nomaiņa pret jauniem tiek veikta 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no dienas, kad sastādīts akts par izpildīto *Darbu* un/vai materiālu, un/vai iekārtu kvalitātes neatbilstību.
   6. *Darbiem* jābūt izpildītiem saskaņā ar attiecīgajiem Latvijā spēkā esošajiem standartiem. Izmantojamiem materiāliem un iekārtām ir jābūt sertificētām atbilstoši Eiropas Savienības noteiktajiem standartiem.
   7. UZŅĒMĒJS garantē savu *Darbu* kvalitāti un atbilstību Līgumā noteiktajam *Tehniskajam* *uzdevumam*, kā arī apņemas uz sava rēķina novērst bojājumus un segt zaudējumus, kas radušies nekvalitatīvi veiktu *Darbu* dēļ vai uzstādīto iekārtu slēpto defektu atklāšanas gadījumā.
   8. UZŅĒMĒJS garantē, ka tam ir visas nepieciešamās atļaujas, licences vai sertifikāti Līgumā noteikto *Darbu* veikšanai.
   9. Īpašuma tiesības uz iekārtām, izmantotajiem materiāliem pāriet PASŪTĪTĀJAM brīdī, kad PASŪTĪTĀJS ir veicis apmaksu pilnā apmērā, izņemot Līguma 10.5.punktā noteikto. Līdz īpašuma tiesību pārejas brīdim PASŪTĪTĀJAM nav tiesību iekārtas, materiālus atsavināt, ieķīlāt vai citādi apgrūtināt.
2. **Pušu atbildība**
   1. Ja UZŅĒMĒJS nokavē pilnā apjomā izpildīto *Darbu* nodošanas beigu termiņu (Līguma 2.1. punkts), tad PASŪTĪTĀJAM ir tiesības prasīt, lai UZŅĒMĒJS maksā līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no neizpildītā *Darba* apjoma vērtības par katru kavējuma dienu, bet kopumā ne vairāk par 10% (desmit procenti) no neizpildītā *Darba* apjoma vērtības. Šajā gadījumā Puses sastāda atsevišķu neizpildītā *Darba* apjoma vērtības noteikšanas aktu par faktiski izpildīto *Darba* apjomu un to vērtību uz pēdējo Līgumā noteikto *Darbu* nodošanas termiņa dienu.
   2. Ja PASŪTĪTĀJS nokavē rēķina apmaksu, tad UZŅĒMĒJS ir tiesīgs prasīt, lai PASŪTĪTĀJS maksā līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no kavētās maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, bet kopumā ne vairāk par 10% (desmit procenti) no kavētās maksājuma summas.
   3. UZŅĒMĒJA pienākums ir segt zaudējumus, kas radušies PASŪTĪTĀJAM UZŅĒMĒJA darbības vai bezdarbības rezultātā, veicot Līgumā paredzētos *Darbus*, t.sk.:
      1. neatgriezeniskos zaudējumus – bojātās iekārtas tirgus vērtību;
      2. izdevumus, kas radušies PASŪTĪTĀJAM pie nepieciešamības papildus veikt iekārtu palaišanu;
      3. izdevumus, kas radušies PASŪTĪTĀJAM, veicot videi radītā kaitējuma novēršanu;
      4. izdevumus, kas radušies PASŪTĪTĀJAM, veicot soda naudas samaksu valsts institūcijām par videi radīto kaitējumu.
   4. Ja UZŅĒMĒJS piekrīt zaudējumu nodarīšanas faktam un Puses var vienoties par zaudējumu apmēru, tiek sastādīta zaudējumu aprēķins, kurā norādītā summa UZŅĒMĒJAM ir jāsamaksā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no zaudējumu aprēķina parakstīšanas dienas.
   5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību pilnīgas izpildes pienākuma.
   6. UZŅĒMĒJS garantē un apliecina, ka UZŅĒMĒJS, *Darbu* veikšanai un izpildei piesaistītās personas (apakšuzņēmējs, sadarbības partneris u.tml.), *Darbu* izpildei (pēc pienācīgas pārbaudes) nodrošinātie un piegādātie materiāli un iekārtas (ierīces) materiālu/iekāru/ierīču pārstrādes (ražošanas) procesā izmantotie dzelzs un tērauda izejmateriāli, *Darbu* izpildei materiālu piegādes ķēdes dalībnieki nav iekļauti un uz tiem nav attiecināmas starptautiskās vai nacionālās sankcijas atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktos un Latvijas Republikas nacionālajos tiesību aktos norādītajam. Ja Līguma izpildes laikā šādas sankcijas tiks piemērotas vai kļūs attiecināmas, UZŅĒMĒJS nekavējoties rakstveidā par to paziņos PASŪTĪTĀJAM.
   7. UZŅĒMĒJS garantē un apliecina neiesaistīties, izbeigt un neuzturēt darījuma attiecības ar personām, kuras pārkāpj Līguma 8.6.punktā norādītās tiesiskās normas, sankcijas un ierobežojumus.
3. **Līguma nodrošinājums**
   1. UZŅĒMĒJS apņemas 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža iesniegt (iemaksāt) līguma nodrošinājumu par summu \_\_\_\_\_\_\_\_ EUR (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ euro un \_\_ centi), kura atbilst 3% (trim procentiem), no 6.1.punktā noteiktās Līguma summas. Līguma nodrošinājumu saskaņā ar Līguma 1.1.punktā minētā iepirkuma nolikuma prasībām iesniedz kā kredītiestādes (Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī vai Pasaules tirdzniecības organizācijas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde) izsniegtu garantiju vai apdrošināšanas sabiedrības (Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī vai Pasaules tirdzniecības organizācijas dalībvalstī reģistrēta apdrošināšanas sabiedrība) izsniegtu apdrošināšanas polisi (pievienojot arī maksājuma uzdevumu, kurš apliecina, ka veikts prēmijas maksājums), vai kā Līguma nodrošinājuma summas iemaksu PASŪTĪTĀJA bankas kontā Nr. LV26 RIKO 0000084909460, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, bankas kods: RIKOLV2X (iesniedzot maksājuma apliecinājumu PASŪTĪTĀJAM), maksājuma mērķī norādot atbilstošu iemaksas mērķim pamatojumu, ietverot Līguma datumu un Pasūtītāja piešķirto numuru, piemēram: "Līguma *nodrošinājums Līguma datums* un *numurs*” un iesniedz maksājuma apliecinājumu PASŪTĪTĀJA pārstāvim uz e-pasta adresi:\_\_\_\_.
   2. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs ieturēt Līguma nodrošinājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:
      1. pilnā apmērā – ja Līgums tiek izbeigts saskaņā ar Līguma 10.3.punktu (neatkarīgi no zaudējumu esamības);
      2. pilnā apmērā – ja UZŅĒMĒJS atsakās no savu saistību izpildes (neatkarīgi no zaudējumu esamības);
      3. UZŅĒMĒJA līgumsodu segšanai – līgumsodu summas apmērā;
      4. PASŪTĪTĀJA zaudējumu, kas radušies šajā Līgumā noteikto UZŅĒMĒJA saistību neizpildes rezultātā, atlīdzināšanai – zaudējumu summas apmērā. Šādā gadījumā PASŪTĪTĀJS nosūta UZŅĒMĒJAM zaudējumu aprēķinu.
   3. Ja PASŪTĪTĀJS ir ieturējis Līguma nodrošinājumu saskaņā ar 9.2.3.punktu, tad Līguma nodrošinājums saskaņā ar 9.2.1., 9.2.2. vai 9.2.4.punktu ir izmantojams Līguma nodrošinājuma atlikušās daļas apmērā, ņemot vērā, ka līgumsods neietver zaudējumu atlīdzību.
   4. Ja PASŪTĪTĀJS ir ieturējis Līguma nodrošinājumu saskaņā ar 9.2.1., 9.2.2. vai 9.2.4.punktu, tad UZŅĒMĒJS atlīdzina PASŪTĪTĀJAM zaudējumus tādā apmērā, kas pārsniedz saskaņā ar 9.2.1., 9.2.2. vai 9.2.4.punktu saņemtās summas.
   5. Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt spēkā Līguma 2.1. punktā noteiktajā *Darbu* izpildes termiņā un 30 (trīsdesmit) kalendāras dienas pēc tā. Gadījumā, ja *Darbi* netiek pabeigti Līguma 2.1.punktā noteiktajā *Darbu* izpildes termiņā, UZŅĒMĒJAM ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pirms Līguma izpildes nodrošinājuma termiņa beigām Līguma izpildes nodrošinājums ir jāpagarina par termiņu, kurš ir vienāds ar *Darbu* izpildes termiņa pagarinājumu.
   6. Līguma nodrošinājuma (izmaksājot iemaksāto Līguma nodrošinājumu) PASŪTĪTĀJS atgriež UZŅĒMĒJAM 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tā derīguma termiņa beigām.
4. **Līguma grozīšanas un** **izbeigšanas nosacījumi**
   1. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā un ir abu Pušu parakstīti, izņemot Līguma 10.7.punktā noteiktajā gadījumā. Tie pievienojami Līgumam un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.
   2. Puses ir tiesīgas Līgumu izbeigt, Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties.
   3. PASŪTĪTĀJS var vienpusēji izbeigt Līgumu (pilnīgi vai daļēji) jebkurā no šādiem gadījumiem:
      1. UZŅĒMĒJS bez saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU maina *Darbu* cenu;
      2. UZŅĒMĒJS nevar nodrošināt *Darbus* par Līgumā noteikto cenu;
      3. iekārtu, materiālu vai *Darbu* kvalitāte neatbilst *Tehniskajam* *uzdevumam* vai Līguma noteikumiem;
      4. vairāk kā 30 (trīsdesmit) dienas tiek kavēts Līgumā UZŅĒMĒJAMnoteiktaispilnā apjomā izpildīto *Darbu* nodošanas termiņš (Līguma 2.1. punkts);
      5. UZŅĒMĒJS ir pārkāpis kādu no Līguma noteikumiem, tai skaitā Līguma 14.2.punkta noteikumus, kā arī UZŅĒMĒJS saskaņā ar Līguma nosacījumiem neiesniedz (neiemaksā) Līguma nodrošinājumu vai profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu;
      6. Līguma izpildes laikā saskaņā ar attiecīgas institūcijas lēmumu tiek apturēta vai pārtraukta UZŅĒMĒJA saimnieciskā darbība vai uzsākts maksātnespējas process vai ir pieņemts kompetentās institūcijas konkurences jomā lēmums, ar kuru UZŅĒMĒJS ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās;
      7. Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras ietekmē Līguma izpildi.
   4. Ja Līgums tiek izbeigts, saskaņā ar Līguma 10.3.punkta noteikumiem, PASŪTĪTĀJS nosūta par to rakstisku paziņojumu UZŅĒMĒJAM ierakstītā vēstulē vai, ja šo paziņojumu nosūtīta elektroniski uz Līgumā norādīto e-pasta adresi. Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu PASŪTĪTĀJA noteiktajā termiņā, kurš Līguma 10.3.1.-10.3.5.punktos noteiktajos gadījumos nevar būt īsāks par 8 (astoņām) kalendāra dienām no paziņojuma nosūtīšanas dienas, bet Līguma 10.3.6. un 10.3.7.punktos noteiktajos gadījumos – nekavējoties.
   5. Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā, Puses nokārto visas saistības, kādas ir radušās līdz faktiskajam Līguma izbeigšanas brīdim. Ja Līguma 10.3.7. punktā piemēroto sankciju dēļ PASŪTĪTĀJAM nav tiesības veikt samaksu UZŅĒMĒJAM, PASŪTĪTĀJS atliek samaksas veikšanu un samaksai noteiktie termiņi tiek pagarināti līdz brīdim, kad pret UZŅĒMĒJU tiek atceltas sankcijas un maksājumus ir iespējams veikt un šajā gadījumā sniegtie *Darbi* pāriet PASŪTĪTAJA īpašumā pirms maksājuma veikšanas.
   6. Līguma 2.1.punktā noteiktais izpildīto *Darbu* nodošanas termiņš var tikt pagarināts, Pusēm par to rakstiski vienojoties, par laika periodu, par kādu attiecīgais gadījums aizkavē *Darbu* izpildi šādos gadījumos:
      1. ja nepieciešams veikt papildus vai neparedzētos *Darbus*, kuri ir būtiski un nepieciešami Līguma izpildei;
      2. ja objektīvi pastāv un ir konstatējami neatbilstoši meteoroloģiskie laika apstākļi (āra gaisa temperatūra, apstākļi, nokrišņi u.c. pierādāmi apstākļi), kuru dēļ nav iespējams, kvalitatīvi, atbilstoši Materiālu tehnoloģiskajiem nosacījumiem un darbu tehnoloģijai vai saskaņā ar saistošo tiesību aktu prasībām veikt visus vai noteiktu *Darbu* daļu. UZŅĒMĒJS šajā gadījumā ir atbildīgs, lai izpildītajiem *Darbiem* neveidotos defekti, UZŅĒMĒJA pienākums ir nodrošināt, lai izpildītie *Darbi* tiktu saglabāti;
      3. ja kavējas *Darbu* virzībai iekārtu, būtisku un nepieciešamu materiālu piegāde, un šie kavējumi objektīvi nav iestājušies UZŅĒMĒJA vainas dēļ (novēloti veikts pasūtījums u.tml.).
   7. Mainoties Pušu rekvizītiem, Pušu kontaktpersonām un/vai Līgumā noteiktajiem e-pastiem, attiecīgā Puse nekavējoties informē rakstiski otru Pusi, norādot informāciju par izmaiņām, ar vēstuli, kuru parakstījusi attiecīgās Puses persona ar pārstāvības tiesībām(ja attiecināms, atbilstošu pilnvarojumu) un šī vēstule ir uzskatāma par Līguma neatņemamu sastāvdaļu (bez rakstiskas vienošanās par grozījumiem Līgumā), vai Puses paraksta savstarpēju vienošanos.
   8. Ja Valsts ieņēmumu dienests apturēs UZŅĒMĒJA saimniecisko darbību, PASŪTĪTĀJS ievēros likuma „Par nodokļiem un nodevām” 34.1pantā noteiktā prasības.
5. **Nepārvaramā vara (force majeure)**
   1. Gadījumā, ja kāda no Pusēm kopumā vai daļēji nevar izpildīt savas līgumsaistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, Līguma saistību izpildes termiņus Puses pagarina attiecīgi par šo apstākļu darbības laiku.
   2. Nepārvaramas varas apstākļi ietver sevī notikumus, kuri izriet ārpus Pušu kontroles un atbildības, tai skaitā, bet ne tikai dabas katastrofas, ugunsnelaimes, plūdi, citas stihiskas nelaimes, sociālie konflikti (streiki, boikoti, lokauti), kara darbība.
   3. Ja iepriekš minētie apstākļi ilgst vairāk nekā mēnesi, katrai Pusei ir tiesības atteikties no tālākas Līguma saistību izpildes un nevienai no Pusēm nav tiesības prasīt, lai otra Puse atlīdzinātu jebkura rakstura zaudējumus.
   4. Puse, kurai Līguma saistību izpilde kļuvusi neiespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ, paziņo otrai Pusei rakstveidā par šādu apstākļu darbības sākumu un beigām ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas līdzko tas objektīvi iespējams, kā arī Pusei ir pienākums pēc otras Puses pieprasījuma pierādīt paziņojumā norādītos apstākļus un, ka tā ir rīkojusies ar atbilstošu profesionālo rūpību, lai novērstu saistību izpildes nokavējumu.
6. **Komercnoslēpuma saistības**
   1. Līguma noteikumi, kā arī informācija, kas saistīta ar Pušu sadarbību vai kas par PASŪTĪTĀJU nonākusi UZŅĒMĒJA rīcībā Līguma izpildes rezultātā, uzskatāma par Pušu komercnoslēpumu, un bez iepriekšējas rakstiskas otras Puses piekrišanas nav izpaužama trešajām personām Līguma darbības laikā un pēc tam. Šis pienākums neattiecas uz informāciju, kura ir publiski pieejama un informāciju, kas atklājama attiecīgām valsts institūcijām saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, ja tā tiek sniegta šīm institūcijām tiesību aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.
   2. Saņemto Puses komercnoslēpumu saturošo informāciju otra Puse apņemas izmantot vienīgi Līguma ietvaros noteikto saistību izpildes nodrošināšanai, ievērojot otrās Puses komercintereses un šo konfidencialitātes pienākumu
7. **Personas datu aizsardzība**
   1. Puses apliecina, ka tās ir informētas, ka vienas Puses iesniegtos personas datus, ja tas nepieciešams Līguma izpildei drīkst apstrādāt tikai saskaņā ar Līguma priekšmetu, Līgumā noteiktajā apjomā, uz Līguma darbības termiņu un tikai saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu prasībām.
   2. Puses nodrošina šajā Līgumā par kontaktpersonām norādīto darbinieku informēšanu par tiesībām nodot ar tiem saistīto kontaktinformāciju darba tiesisko attiecību ietvaros un amata pienākumu izpildes nodrošināšanai, kā arī par darbinieku kā datu subjektu tiesībām saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību un normatīvajiem aktiem personas datu aizsardzības jomā.
   3. Puses apņemas nodrošināt spēkā esošajiem tiesību aktiem atbilstošu aizsardzības līmeni otras Puses iesniegtajiem personas datiem.
   4. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām otras Puses iesniegtos personas datus. Ja saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem Pusēm var rasties šāds pienākums, tās pirms personas datu nodošanas informē par to otru Pusi, ja vien to neaizliedz spēkā esošie tiesību akti.
   5. Katra no Pusēm patstāvīgi ir atbildīga Datu subjekta priekšā par personas datu aizsardzības un apstrādes noteikumu neievērošanu un, ja tiek konstatēta Puses atbildība, Pusei jāapmierina Datu subjekta prasījumi saistībā ar personas datu pārkāpumu un tā novēršanu, kā arī jāapmaksā ar personas datu pārkāpumu saistītie administratīvie sodi  un jāatlīdzina ar tiesas spriedumu piespriestās zaudējumu summas.
   6. Puses apņemas iznīcināt otras Puses iesniegtos personas datus, tiklīdz izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt.
8. **“Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipi**
   1. UZŅĒMĒJS, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir iepazinies ar koncerna mājas lapā www.ldz.lv publicētajiem “Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, atbilst tiem un apņemas arī turpmāk strikti tos ievērot pats un nodrošināt, ka tos ievēro arī tā darbinieki un ar Līguma izpildi saistītie apakšuzņēmēji.
   2. UZŅĒMĒJAM ir pienākums nekavējoties informēt VAS “Latvijas dzelzceļš”, ja identificēta situācija, kad pārkāpts kāds no “Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, kā arī informēt par pasākumiem, kas tiek veikti, lai situāciju atrisinātu un novērstu tās atkārtošanos nākotnē. Gadījumā, ja šāda informācija netiek sniegta, bet PASŪTĪTĀJAM kļūst zināms, ka UZŅĒMĒJS ir pārkāpis kādu no “Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, tiks izvērtēta turpmākā sadarbība likumā noteiktajā kārtībā un apjomā.
   3. Ja UZŅĒMĒJA rīcībā šī Līguma izpildes ietvaros nonāk informācija vai pamatotas aizdomas, ka “Latvijas dzelzceļš” koncerna uzņēmuma darbinieks personiski vai ar starpnieku pieprasa, pieņem, piedāvā jebkāda veida materiālās vērtības, mantiska vai citāda rakstura labumus jebkādām personām ar nolūku panākt noteiktu prettiesisku lēmumu pieņemšanu, gūt prettiesiskus labumus vai priekšrocības vai sasniegt citu savtīgu mērķi personiskās, UZŅĒMĒJA vai jebkādu citu personu interesēs, UZŅĒMĒJAM ir pienākums par to nekavējoties informēt “Latvijas dzelzceļš” koncerna valdošā uzņēmuma Drošības direkciju, izmantojot ziņošanas iespējas koncerna mājas lapā www.ldz.lv. Paziņojumā jābūt iekļautai informācijai, faktiem vai materiāliem, kas ticami norāda uz minētajām darbībām vai sniedz pamatotu iemeslu aizdomām par šādām darbībām. PASŪTĪTĀJS garantē, ka informācija tiks vispusīgi un objektīvi izvērtēta un pret ziņotāju, kā arī viņa pārstāvēto uzņēmumu un citiem tā darbiniekiem netiks vērstas nepamatotas negatīvas sekas vai darbības.
9. **Citi noteikumi**
   1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
   2. Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot savas tiesības un pienākumus trešajai Pusei bez otras līgumslēdzējas Puses rakstveida piekrišanas.
   3. UZŅĒMĒJS jebkuru apakšlīgumu saistībā ar *Darbu* izpildi drīkst slēgt tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstveida piekrišanu. Noslēgtā apakšlīguma noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar Līguma noteikumiem.
   4. Visi nelaimes gadījumi, kas notikuši *Darbu* izpildes vietā, tiek izmeklēti saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.
   5. Līguma daļu nosaukumi ir lietoti tikai ērtākai Līguma pārskatāmībai un tie nevar tikt izmantoti Līguma tulkošanai vai interpretācijai.
   6. Visus strīdus un domstarpības, kas var rasties no Līguma vai sakarā ar šo Līgumu, risina Pusēm vienojoties sarunu ceļā. Ja pēc 14 (četrpadsmit) kalendāra dienām vienošanās netiek panākta, strīdus nodod izskatīšanai Latvijas Republikas tiesai pēc piekritības. No Līguma izrietošās saistības (tajā skaitā arī attiecībā uz Līguma paredzēto iesniedzamo Līguma nodrošinājumu) apspriežamas saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.
   7. Savstarpējās Pušu attiecības, kas nav noteiktas Līgumā, ir regulējamas saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām.
   8. Līgums kopā ar \_ (*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*) pielikumiem ir parakstīts ar drošu elektronisku parakstu, kas satur laika zīmogu. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.
10. **Pušu rekvizīti un kontaktinformācija**
    1. PASŪTĪTĀJS: **SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”\_\_\_\_\_\_\_.**

*Darbu* pieņēmējs **SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”\_\_\_\_\_\_\_\_.**

PASŪTĪTĀJA pilnvarotais pārstāvis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālrunis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, vai persona, kas viņu aizvieto.

* 1. UZŅĒMĒJS: **[Izvēlētā pretendenta nosaukums]**; juridiskā adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; vienotais reģistrācijas Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; PVN reģistrācijas Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; banka: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; konta Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; SWIFT kods: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; tālrunis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; e-pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

UZŅĒMĒJA pilnvarotais pārstāvis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālrunis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, vai persona, kas viņu aizvieto.

|  |  |
| --- | --- |
| PASŪTĪTĀJS:  *Parakstīts ar drošu elektronisko parakstu*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Datumu skatīt laika zīmogā | UZŅĒMĒJS:  *Parakstīts ar drošu elektronisko parakstu*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Datumu skatīt laika zīmogā |

Līguma Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.pielikums

***Tehniskais* *uzdevums/ Tehniskās prasības***

*(informācija atbilstoši sarunu procedūras \_\_.pielikumam)*

|  |  |
| --- | --- |
| PASŪTĪTĀJS:  *Parakstīts ar drošu elektronisko parakstu*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Datumu skatīt laika zīmogā | UZŅĒMĒJS:  *Parakstīts ar drošu elektronisko parakstu*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Datumu skatīt laika zīmogā |

2.pielikums

***Finanšu* *aprēķins*** \*

*(informācija atbilstoši sarunu procedūras 3.pielikumam un sarunu procedūras uzvarētāja piedāvājumam)*

**…**

\* ***Finanšu aprēķinā specifikācijas pozīcijas daudzumi un nosaukumi, katras pozīcijas apjomi un summas ir noteikti provizoriski, tiks precizēti projektēšanas gaitā katras sadaļas kopējās summas robežās.***

|  |  |
| --- | --- |
| PASŪTĪTĀJS:  *Parakstīts ar drošu elektronisko parakstu*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Datumu skatīt laika zīmogā | UZŅĒMĒJS:  *Parakstīts ar drošu elektronisko parakstu*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Datumu skatīt laika zīmogā |

3.pielikums

**Kārtējais vai Galīgais darbu izpildes akts**

*[paraugs]*

Pasūtītājs \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Uzņēmējs \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Līgums \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Objekta nosaukums: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Darbu izpildes akts Nr. \_\_\_\_ par faktiski izpildītājiem darbiem periodā no \_\_\_\_\_\_\_ līdz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.  p.k. | Darbu un izdevumu nosaukumi | Mērvienība | Darbi un izdevumi pēc līguma | | | Izpildīts no darbu sākuma līdz atskaites periodam | | Izpildīts atskaites periodā | | | Izpildīts no darbu sākuma, ieskaitot atskaites periodu | | | Atlikums no darbu sākuma | | |
| Daudzums | Vienības cena, EUR bez PVN | Izmaksas kopā, EUR bez PVN | Daudzums | Izmaksas kopā, EUR bez PVN | Daudzums | Izmaksas kopā, EUR bez PVN | % | Daudzums | Izmaksas kopā, EUR bez PVN | % | Daudzums | Izmaksas kopā, EUR bez PVN | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kopā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| PASŪTĪTĀJS:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  202\_.gada \_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | UZŅĒMĒJS:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  202\_.gada \_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

4.pielikums

**Objekta nodošanas un pieņemšanas akts**

*[paraugs]*

*[katram Objektam tiek noformēts atsevišķs akts]*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (turpmāk – PASŪTĪTĀJS), no vienas puses, un \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (turpmāk – UZŅĒMĒJS), no otras puses (PASŪTĪTĀJS un UZŅĒMĒJS kopā turpmāk – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse), saskaņā ar 20\_\_\_. gada \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ līgumu Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "Par\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" (turpmāk – Līgums), paraksta šo aktu, ņemot vērā šādus nosacījumus:

1. Puses apliecina, ka UZŅĒMĒJS saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem PASŪTĪTĀJA interesēs *Objektā:* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ir izpildījis *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (darbu nosaukums)* pilnā apjomā.
2. Darbu faktiskās izmaksas ir \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR bez PVN.
3. Puses apliecina, ka UZŅĒMĒJS ir nodevis un PASŪTĪTĀJS ir pieņēmis darbos lietoto būvizstrādājumu (materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) izpilddokumentāciju (ekspluatācijas noteikumus, tehniskās specifikācijas, izpildshēmas, rasējumus u. tml.), kā arī visu citu Līgumā paredzēto dokumentāciju.
4. Darbu pabeigšanas datums ir 20\_\_. gada \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_. (datums, kad Objekts pieņemts ekspluatācijā)
5. *[tiek piemērots atbilstošais:]*

Akts sagatavots uz vienas lapas, 2 (divos) vienādos eksemplāros, katrai Pusei pa 1 (vienam) eksemplāram.

*[vai]*

Akts ir parakstīts ar drošu elektronisku parakstu un satur laika zīmogu. Akta parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.

|  |  |
| --- | --- |
| PASŪTĪTĀJS:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  2024.gada \_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | UZŅĒMĒJS:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  2024.gada \_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

1. *Iepirkumā piedāvājumu atvēršanas sanāksme nav atklāta – pretendentu/piegādātāju pārstāvji tajā nepiedalās, ņemot vērā nolikumā noteiktās tiesības par sarunām un cenu samazinājumu (jaunu finanšu piedāvājumu) iesniegšanu. Informācija par pretendentiem un piedāvājumu atvēršanā fiksētajām cenām pēc pieprasījuma (adresēts nolikuma 1.3.punktā norādītajai kontaktpersonai)* *tiks nosūtīta iespējami ātri, bet ne vēlāk kā kopā ar iepirkuma rezultātu paziņošanu (sk. arī papildus nolikuma 7.2.punktu).* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Pasūtītājs, izmantojot publiskās datu bāzes un publiski pieejamo informāciju, pārbauda un pārliecinās, vai uz Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu (kā arī piesaistītajām personām) neattiecas izslēgšanas noteikumi atbilstoši nolikuma 3.2.punktam. Komisija ir tiesīga pieprasīt no pretendenta jebkurā brīdī iesniegt kompetentu institūciju izsniegtus aktuālus dokumentus, kas apliecina, ka uz pretendentu (kā arī, ja attiecināms, uz pretendenta piedāvājumā norādītajām personām) atbilstoši nolikumā paredzētajam neattiecas neviens no nolikuma 3.2.punktā minētajiem obligātajiem pretendentu izslēgšanas noteikumiem, īpaši gadījumos, ja minēto aktuālo informāciju nav iespējams pārbaudīt publiski pieejamās datu bāzēs.* [↑](#footnote-ref-2)
3. *Reģistrācija tiek pārbaudīta Būvniecības informācijas sistēmā, kura pieejama interneta vietnē –* [*https://bis.gov.lv/bisp/lv/construction\_companies*](https://bis.gov.lv/bisp/lv/construction_companies) [↑](#footnote-ref-3)
4. *piedāvājumu (norādot vārdu, uzvārdu, amatu) paraksta pretendenta uzņēmuma vadītājs vai tā pilnvarotā (-ās) persona (-as)* [↑](#footnote-ref-4)
5. *Pretendenti, kas darbojas īsāku laika periodu nekā prasībā noteikts, norāda informāciju atbilstoši saimnieciskās darbības periodam* [↑](#footnote-ref-5)
6. *Jānorāda klienta (pasūtītāja) kontaktpersona un tās kontaktinformācija (tālruņa Nr., e-pasta adrese), lai nepieciešamības gadījumā var sazināties, norādītās informācijas apstiprināšanai.* [↑](#footnote-ref-6)
7. *Jānorāda klienta (pasūtītāja) kontaktpersona un tās kontaktinformācija (tālruņa Nr., e-pasta adrese), lai nepieciešamības gadījumā var sazināties, norādītās informācijas apstiprināšanai.* [↑](#footnote-ref-7)