Apstiprināts ar SIA “LDZ CARGO”  iepirkuma komisijas

2026.gada 27.oktobra sēdes 3.protokolu

# Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LDZ CARGO” sarunu procedūras ar publikāciju

# „Dīzeļdegvielas piegāde SIA “LDZ CARGO” vajadzībām”

Identifikācijas Nr.KAP-9.2./20/2026

Skaidrojums Nr.1

| Jautājumi | Atbildes |
| --- | --- |
| 1.… pircējs prasa, lai dīzeļdegvielai būtu piejaukta tieši parafinizētā dīzeļdegviela (HVO, LVS EN 15940:2023), ne mazāk kā 6,5 tilp.%. Pirmās procedūras nolikums komponenti "B" noteica kā "cenu par biodegvielas vai modernās biodegvielas piejaukumu (ne mazāk kā 6,5 tilpumprocentu)". Jau pirmajā procedūrā pretendents tātad varēja izvēlēties sev pieejamu biokomponenta veidu, tostarp HVO. To apliecina arī preces atsauce uz kvalitātes standartu: pirmajā procedūrā prece bija dīzeļdegviela atbilstoši LVS EN 590:2025, un šis standarts pieļauj gan FAME (RME), gan parafinizētas dīzeļdegvielas (HVO) piejaukumu, ja gala produkts atbilst standarta prasībām. Pircējam SIA "LDZ CARGO" ir vajadzīga laika apstākļiem atbilstoša degviela. To abos nolikumos nosaka dīzeļdegvielas klase: – A0: faktiskā saduļķošanās temperatūra (CP) −10 °C vai zemāka, auksta filtra nosprostošanās temperatūra (CFPP) −20 °C vai zemāka; – A1: CP −16 °C, CFPP −26 °C vai zemāka. Biokomponentes, gan RME (FAME), gan HVO, tāpat kā dīzeļdegvielu ražo dažādās klasēs ar atšķirīgām aukstuma īpašībām. Noteicošais ir tas, vai gala produkts, proti, piegādātā dīzeļdegviela ar biokomponentes piejaukumu, atbilst noteiktās klases prasībām un standartam LVS EN 590:2025. Atsevišķa biokomponentes aukstuma īpašības šajā ziņā nav būtiskas. Abi nolikumi prasa, lai katras partijas atbilstību apliecinātu sertifikāts vai testēšanas pārskats. Tādējādi gala produkta kvalitāte ir pārbaudāma un garantēta neatkarīgi no biokomponentes veida. Prasība piejaukt tieši HVO pircējam nedod nekādu papildu labumu degvielas lietošanā. Tomēr tā nepamatoti sašaurina iespējamo piegādātāju loku un sadārdzina preci. ... | 1.Lai nodrošinātu visaugstāko dzelzceļa satiksmes drošības un kvalitātes līmeni, kas nepieciešams dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanai un darbībai, dīzeļlokomotīvju modernizācijas ietvaros SIA “LDZ CARGO” īpašumā esošās dīzeļlokomotīves tika aprīkotas ar CAT 3512 C HD un MTU 16V 4000 R43 dīzeļdzinējiem. Izrietoši, sagatavojot sarunu procedūras nolikuma prasības, tika izvērtēti potenciālie riski, tostarp zaudējumu un bojājumu riski, ja bargos ziemas apstākļos biokomponentes piejaukums dīzeļdegvielai radītu dīzeļlokomotīvju dzinēju bojājumus un/vai izraisītu dīzeļlokomotīvju ekspluatācijas traucējumus. Ievērojot Latvijas klimatiskos apstākļus ziemas periodā, kā arī ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt dīzeļdegvielas rezerves un nepieciešamību to uzglabāt vairāk kā sešu mēnešu periodā, priekšroka dodama parafinizētajai degvielas (HVO) piedevai ar salīdzinoši labāku salizturību, degvielas kvalitātes saglabāšanai ilgstošākā uzglabāšanas laikā, salīdzinot ar biokomponenti FAME. Minētie apsvērumi ir būtiski, jo dīzeļdegviela tiek uzglabāta 1000 m3 un 2000 m3 rezervuāros, kuri uzstādīti Rīgas un Daugavpils degvielas bāzēs, no kuriem tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams pilnvērtīgi izsūknēt visu dīzeļdegvielu (apakšējā sūkņa caurules ievades augstums ir 30 cm no rezervuāra tvertnes apakšas), degvielas rezervuāri nav aprīkoti ar degvielas maisīšanas sistēmu, ņemot vērā FAME raksturlielumos norādīto īso uzglabāšanas laiku, sešu mēnešu laikā dīzeļdegviela rezervuāros var sākt bojāties, noslāņotās piedevas atliekas var ietekmēt degvielas izdošanas sūkņus, filtrus un dīzeļlokomotīvēs (t.sk. citā tehnikas specializētajā transportā saimniecisko procesu nodrošināšanai) izmantojamās degvielas kvalitāti, ietekmējot dīzeļlokomotīvju tehnisko stāvokli, tādējādi radot ietekmi uz dīzeļlokomotīvju (t.sk. specializēto transportu) ekspluatāciju un dzelzceļa satiksmes drošību. |
| 2. Aicinājums pārvērtēt prasības degvielas klasei un biokomponentēm Papildus aicinām SIA "LDZ CARGO" un VAS "Latvijas dzelzceļš" saprātīgi izvērtēt, vai iepirkums jāierobežo tikai ar A0 klases dīzeļdegvielu. Pircēja vajadzības pēc aukstuma īpašībām var nodrošināt arī ar standarta LVS EN 590 F klases dīzeļdegvielu: – tās auksta filtra nosprostošanās temperatūra (CFPP) ir −20 °C, tāpat kā A0 klasei; – F klasei standarts nereglamentē saduļķošanās temperatūru (CP), tāpēc to nevar garantēt, taču faktiski tā parasti ir no −6 °C līdz −9 °C; – šāda degviela tātad sāktu saduļķoties pie −6...−9 °C, bet filtru nosprostošanās aizsardzība būtu tāda pati kā A0 dīzeļdegvielai. Vēsturiski Latvijā izmantoja A0 klases dīzeļdegvielu, jo akcīzes preču aprites regulējums paredzēja, ka ziemas periodā bez biodegvielas piejaukuma drīkst laist apgrozībā tikai arktiskās klases dīzeļdegvielu. Šobrīd šis regulējums ir mainījies. Mūsuprāt saprātīgi būtu izmantot F klases dīzeļdegvielu, kuras cenas prēmija ir zemāka. | 2. Ņemot vērā atbildē uz 1. jautājumu minēto, kā arī ievērojot SIA “LDZ CARGO” ierobežotās iespējas atsevišķi uzglabāt F klases dīzeļdegvielu, mainīgos klimatiskos apstākļus ziemas periodā (zemākā pagājušās ziemas temperatūra Daugavpilī bija −32,8 °C (31.01.2026.), nesaskatām pamatu mainīt dīzeļdegvielas klases. |