Uzaicinājuma komercpiedāvājuma iesniegšanai tirgus izpētei “Kondicionieru piegāde un uzstādīšana tehnoloģiskās telpās Rīgā un Jēkabpilī”

1. pielikums

Tehniskais uzdevums

“Kondicionieru piegāde un uzstādīšana tehnoloģiskās telpās Rīgā un Jēkabpilī”

- Vispārīgie noteikumi

  - Nepieciešams piegādāt un uzstādīt jaunu gaisa kondicionieri šādās tehnoloģiskās telpās:

    - releju telpa, 1. stāvs, 102.kab. (adrese: Krustpils iela 24 k-26, Rīga);

    - SCB iekārtu telpa, 1. stāvs (adrese: Krustpils iela 20, Rīga);

    - SCB iekārtu telpa, 1. stāvs (adrese: Lokomotīves iela 65, Rīga);

    - releju telpa, 1. stāvs, 102.kab. (adrese: Dzelzceļa iela 6, Jēkabpils).

  - Darba apjoms:

    - vecā kondicioniera demontāža;

    - jaunā kondicioniera montāža.

- Tehniskās prasības jaunajam kondicionierim

  - Jauna kondicioniera:

    - dzesēšanas jauda – ne mazākā, kā vecajam kondicionierim;

    - darbības iespēja un ilgums – 24 stundas diennaktī visa gada garumā.

    - tips:

| Nr. p.k. | Objekts | tips |
| --- | --- | --- |
| 1 | releju telpa, 1.stāvs, 102.kab. (adrese: Krustpils iela 24 k-26, Rīga) | griestu |
| 2 | SCB iekārtu telpa, 1.stāvs, (adrese: Krustpils iela 20, Rīga) | sienas |
| 3 | SCB iekārtu telpa, 1.stāvs, (adrese: Lokomotīves iela 65, Rīga) | sienas |
| 4 | releju telpa, 1. stāvs, 102.kab. (adrese: Dzelzceļa iela 6, Jēkabpils) | griestu |

    - obligāta funkcija - “Auto-restart” (darbības režīma atjaunošana pēc barošanas tīkla atjaunošanas pie elektroenerģijas zuduma);

    - Ārējo un iekšējo bloku darbības cikls (kalpošanas laiks) nav mazāks par 10 gadiem.

- Demontāžas darbi

  - Veikt vecā kondicioniera demontāžu:

| Nr. p.k. | Objekts | Telpu augstums, m | Demontējama kondicioniera tips |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | releju telpa, 1.stāvs, 102.kab. (adrese: Krustpils iela 24 k-26, Rīga) | 2,35 | STULZ SSIA5FRS2Z0000 7035 |
| 2 | SCB iekārtu telpa, 1.stāvs, (adrese: Krustpils iela 20, Rīga) | 2,50 | Airwell AWSI-HMF018-N11 |
| 3 | SCB iekārtu telpa, 1.stāvs, (adrese: Lokomotīves iela 65, Rīga) | 3,00 | Airwell AWSI-HMF018-N11 |
| 4 | releju telpa, 1. stāvs, 102.kab. (adrese: Dzelzceļa iela 6, Jēkabpils) | 3,20 | AIRWELL SX30N |

  - Veco kondicionieri nodot pasūtītajam.

- Montāžas darbi

  - Jauna kondicioniera uzstādīšanas vieta:

    - ārējā bloka – vecā demontētā kondicioniera ārējā bloka vietā;

    - iekšējā bloka - vecā demontētā kondicioniera iekšējā bloka vietā.

  - Jauna kondicioniera bloku savienošanai izmantot esošus, vecā kondicioniera bloku savienošanai paredzētus caurumus ēkas sienā, kā arī esošus penāļus un kanālus. Nepieciešamības gadījumos, pēc saskaņošanas ar pasūtītāju, var veikt  trases izmaiņas.

  - Pēc montāžas darbu pabeigšanas sakārtot darba vietu.

- Citi noteikumi

  - Kondicioniera elektrības pieslēgumu nodrošina pasūtītājs.

Pielikumā: Fotofiksācija un telpu plāni.

Tehniskā uzdevuma “Kondicioniera piegāde un uzstādīšana, Krustpils iela 24 k-26, Rīga”

1. pielikums

Fotofiksācija un telpu plāns

- Objekts: releju telpa, 1.stāvs, 102.kab. (adrese: Krustpils iela 24 k-26, Rīga)

- Objekts: SCB iekārtu telpa, 1.stāvs, (adrese: Krustpils iela 20, Rīga)

- Objekts: SCB iekārtu telpa, 1.stāvs, (adrese: Lokomotīves iela 65, Rīga)

- Objekts: releju telpa, 1. stāvs, 102. kab. (adrese: Dzelzceļa iela 6, Jēkabpils)